Caderno de Especificações

Especificação para Refrigerador Industrial 4 portas

Geladeira Industrial de 04 portas – Refrigerador industrial vertical de 4 portas, monofásico 220 V, compressor de 1/2 hp ou superior, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de prateleiras ajustáveis.

Características gerais:

- Alimentação elétrica: O aparelho deve ter comutação automática de voltagem com faixa mínima de tensão de 100 a 240 volts – 60 Hz ou 220 Volts – 60 Hz. O equipamento deve utilizar todas tomadas e plugues de acordo com o novo padrão brasileiro - conforme NBR 14.136.

Características Técnicas integrantes do equipamento:

- Possuir Dimensões externas Largura: 1400 mm +/- 50 mm, Profundidade: 750 mm +/- 50 mm, Altura: 2000 mm +/- 50 mm (inclui a área da motorização);

- Possuir capacidade útil mínima 1000 litros;

- Possuir Gabinete tipo monobloco revestido externamente em aço inox, em chapa 18 e internamente em alumínio, com espessura mínima de chapa de 1 mm;

- Possuir isolamento do gabinete de poliuretano injetado;

- Possuir rodízios para movimentação do equipamento, os rodízios deverão ser compatíveis com o peso com carga;

- Portas revestidas externamente em aço inox, em chapa 18 (1 mm) e internamente em alumínio;

- Possuir Isolamento da porta de poliuretano injetado;

- Possuir guarnição hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada;

- Possuir puxadores, trincos e dobradiças em aço inox, os trincos devem possuir travamento automático;

- Possuir sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso;

- Possuir sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp ou superior, monofásico 220 V, com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema frost free);

- Possuir compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento;

- O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000;

- Possuir, no mínimo, prateleiras em grade de aço inox, em 4 níveis, reguláveis, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”;

- As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).

- Possuir piso interno do gabinete revestido em alumínio;

- Possuir dreno;

- Possuir painel superior em aço inox, em chapa 18 (1 mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento;

- Possuir dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação;

- Possuir plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO;

- Possuir conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios.

- Porta com dimensões aproximadas de Largura – 550mm e Altura – 800mm.

Relação mínima de características construtivas:

- O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes;

- As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material;

- Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias;

- Parafusos e porcas de aço inox;

- O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho entre +1ºC e +7ºC quando submetido a ambientes de até 43ºC.

Relação mínima de acessórios:

- Termômetro digital para Máxima e Mínima a fim de fazer a monitorizarão simultânea de duas temperaturas, interna e externa com função reset para atender normas de Vigilância sanitária. Com faixa de medição de  -10°C à +50°C e cabo de aproximadamente  ± 2,40m e com Certificado de Calibração com Rastreabilidade RBC Inmetro.

Obrigações do Fornecedor:

1) Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da licitação, manuais, folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características solicitadas no edital. Caso não seja apresentada nenhuma informação sobre uma determinada característica solicitada será considerado que o equipamento não atende a solicitação. As exigências técnicas constantes do edital deverão estar destacadas e correlacionadas na documentação técnica apresentada pelo licitante. Apenas em características não fundamentais para o correto funcionamento do equipamento, nos poucos casos de omissão em todos os documentos técnicos, uma declaração, separada para cada característica, poderá ser apresentada, sendo que uma diligência pode ser efetuada para verificar a veracidade da declaração. Esta declaração deve ser assinada por engenheiro habilitado, funcionário da licitante e com registro no CREA.

2) Garantia e manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios devem ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de instalação, e devem estar cobertos neste período de garantia todas as partes e peças mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas. O fabricante deverá responder a um chamado de assistência técnica em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e atendimento em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a abertura do chamado. Nenhum item possuirá a modalidade pro rata temporis.

3) Caso seja necessário, ao correto funcionamento do equipamento, nas dependências do hospital, a instalação de qualquer tipo de acessório (estabilizadores, no-breaks, filtros, suportes, entre outros), o fornecedor deverá incluí-lo, mesmo se não listado no presente edital, devendo o custo estar incluído no preço do equipamento.  O equipamento deverá vir completo com todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. É facultativa a visita ao local de instalação, sendo que esta vistoria não é obrigatória, sendo de responsabilidade do fornecedor definir a sua necessidade.

4) Deverão ser fornecidos os seguintes Manuais no formato impresso e digital: o Manual de operação: Conjunto de instruções, em língua portuguesa, necessárias e suficientes para orientar o usuário de equipamento médico-hospitalar em seu uso correto e seguro; O Manual de serviço: Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a prestação de serviços de manutenção de equipamento.

4.1) Lista de partes e peças de reposição com os respectivos códigos de identificação e valores (limitar a partes e peças específicas do fabricante).

Esclarece-se que os manuais de operação devem ser entregues com a proposta, para dirimir qualquer dúvida no momento licitatório, já os manuais de serviço poderão ser entregues apenas pela empresa vencedora na entrega do equipamento.

5) O fornecedor deve garantir fornecimento de partes e peças (originais) do equipamento e seus acessórios (originais) durante um período de tempo mínimo de cinco anos a contar da data de aceitação do equipamento.

6) O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus à instituição.

7) Nos itens que constam o termo “fabricante” deverão ser entendidos, em todo o edital e anexos, como “Licitante” ou “Empresa Autorizada pelo Fabricante”, podendo logicamente ser o próprio “fabricante”.

Responsável:

| Renata Paniago Andrade de Lucia Gerente de Nutrição e Dietética SIAPE: 1435420 | Rômulo Oliveira de Santi Engenheiro Eletricista - GEBIE CREA MG 121284/D Matrícula: 05031 | André Luiz Gomes Penido Diretor de Serviços Administrativos 293.990.766-81 SIAPE: 1123543 |
| --- | --- | --- |