## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 3° E 4° PAVIMENTO HOSPITAL DO CÂNCER UBERLANDIA
UMUARAMA. UBERLÂNDIA - MG
| ÁREA TOTAL (M2): | 2567.12
DATA: 31/07/2016 TAXAS: LS= 90,80 % DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: Maio/16)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MAT. + M.O. | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 393196.67
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 13,5 | 271.05 | 39.37 | 310.42 | 4190.67
1.2 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA (2 unid x 12 meses) | MES | 24 | 500.64 | 0 | 500.64 | 12015.36
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 96,0 | 15.26 | 28.29 | 43.55 | 4180.8
1.4 |  |  | EQUIPE ADMINISTRATIVA
1.4.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 0.38 | 81.7 | 82.08 | 108345.6 | 27.5 | 0.0046296
1.4.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2640,0 | 1.74 | 28.54 | 30.28 | 79939.2 |  | 0.057464
1.4.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4320,0 | 1.7 | 11.25 | 12.95 | 55944 |  | 0.13127
1.4.4 | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2640,0 | 1.74 | 13.94 | 15.68 | 41395.2 | 220 | 0.11097
1.4.5 |  | SINDUSCON | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MES | 12 |  | 3296.52 | 3296.52 | 39558.24
1.5 |  |  | ENSAIOS
1.5.1 | 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 28,0 | 0 | 89.9 | 89.9 | 2517.2
1.6 |  |  | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
1.6.1 | 00003291 | SINAPI | FURADEIRA DE IMPACTO, PORTATIL, ELETRICA, TIPO INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCACAO) | H | 2640,0 | 0.41 | 0 | 0.41 | 1082.4
1.6.2 | 00003355 | SINAPI | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA (LO | H | 2640,0 | 15.75 | 0 | 15.75 | 41580
1.6.4 | 73618 | SINAPI | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M² | 340,0 | 4.11 | 3.09 | 7.2 | 2448
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS | [5 empty] | 75381.24
2.1 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 10,5 | 0 | 168.96 | 168.96 | 1774.08
2.2 | 85364 | SINAPI | DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | M³ | 32,15 | 0 | 168.96 | 168.96 | 5432.06
2.3 | 72218 | SINAPI | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO | M² | 30,0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 136.8
2.4 | 85377 | SINAPI | DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO | M² | 20,8 | 0 | 29.57 | 29.57 | 615.06
2.5 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 24,0 | 0 | 13.64 | 13.64 | 327.36
2.6 | 72142 | SINAPI | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 12,0 | 0 | 7.85 | 7.85 | 94.2
2.7 | 85367 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA | M² | 334,46 | 0 | 11.16 | 11.16 | 3732.57
2.8 | 85420 | SINAPI | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | M | 48,0 | 0 | 8.56 | 8.56 | 410.88
2.9 | 85397 | SINAPI | RETIRADA DE AZULEJO COLADO | M² | 303,6 | 0 | 15.6 | 15.6 | 4736.16
2.10 | 72148 | SINAPI | RETIRADA DE BATENTES METALICOS | UN | 48,0 | 0 | 32.73 | 32.73 | 1571.04
2.11 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M² | 334,46 | 0 | 5.42 | 5.42 | 1812.77
2.12 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 156,0 | 4.59 | 11.12 | 15.71 | 2450.76
2.13 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 520 | 0 | 8.01 | 8.01 | 4165.2
2.14 | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 382 | 0.9 | 16.05 | 16.95 | 6474.9
2.15 | RG70178 | COMPOSIÇÃO | ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D = 65 MM A 100 MM | M | 520 | 0.1 | 4.27 | 4.37 | 2272.4
2.16 | RG70001 | COMPOSIÇÃO | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS | UN | 225,0 | 175 | 0 | 175 | 39375
3 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 166392.19
3.1 |  |  | LAJES/PILARES E VIGAS | [5 empty] | 77724.58
3.1.1 | 92418 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 202.74 | 14.86 | 28.5 | 43.36 | 8790.81
3.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 263,0 | 4.23 | 5.54 | 9.77 | 2569.51
3.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 231,0 | 5.08 | 3.73 | 8.81 | 2035.11
3.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 227,0 | 4.34 | 2.84 | 7.18 | 1629.86
3.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 98,0 | 4.12 | 1.88 | 6 | 588
3.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 784,0 | 4.1 | 0.67 | 4.77 | 3739.68
3.1.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 459,0 | 3.93 | 0.4 | 4.33 | 1987.47
3.1.8 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 3,59 | 307.52 | 17.82 | 325.34 | 1167.97
3.1.9 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 216,0 | 4.41 | 3.8 | 8.21 | 1773.36
3.1.10 | 92784 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 46,0 | 4.34 | 4.26 | 8.6 | 395.6
3.1.11 | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 352,0 | 5.08 | 2.2 | 7.28 | 2562.56
3.1.12 | 92490 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 289,86 | 13.09 | 15.77 | 28.86 | 8365.36
3.1.13 | 83516 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M³ | 289,45 | 8.94 | 5.83 | 14.77 | 4275.18
3.1.14 | RG70068 | COMPOSIÇÃO | LAJE NERVURADA 16 + 4 BLOCO EM EPS | M² | 289,86 | 69.64 | 17.41 | 87.05 | 25232.31
3.1.15 | 92724 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 40,04 | 295.98 | 19 | 314.98 | 12611.8
3.2 |  |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA APOIADO | [5 empty] | 88667.61
3.2.1 | 92418 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 759,09 | 14.86 | 28.5 | 43.36 | 32914.14
3.2.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 58,0 | 4.34 | 3.02 | 7.36 | 426.88
3.2.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 124,0 | 4.46 | 2.19 | 6.65 | 824.6
3.2.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 453,0 | 5.08 | 1.51 | 6.59 | 2985.27
3.2.5 | 92787 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 1154,0 | 4.32 | 1.51 | 5.83 | 6727.82
3.2.6 | 92788 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 934,0 | 4.1 | 0.95 | 5.05 | 4716.7
3.2.7 | 92724 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 79,75 | 295.98 | 19 | 314.98 | 25119.66
3.2.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41,0 | 4.23 | 5.54 | 9.77 | 400.57
3.2.9 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 473,0 | 4.42 | 4.64 | 9.06 | 4285.38
3.2.10 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 615,0 | 5.08 | 3.73 | 8.81 | 5418.15
3.2.11 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 244,0 | 5.08 | 3.73 | 8.81 | 2149.64
3.2.12 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 2,04 | 307.52 | 17.82 | 325.34 | 663.69
3.2.14 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 231,0 | 5.08 | 3.73 | 8.81 | 2035.11
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 85985.91
4.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA TÉCNICA AR CONDICIONADO E LAJES FAN COIL | [5 empty] | 34323.74
4.1.1 | RG70098 | COMPOSIÇÃO | REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4- ESPESSURA MÉDIA ATÉ 6 CM E EXECUÇÃO DE MEIA CANA - MÃO DE OBRA | M2 | 291,2 | 12.97 | 16.79 | 29.76 | 8666.11
4.1.2 | 83738 | SINAPI | MANTA ASFÁLTICA DENVERMANTA ELASTIC TIPO III 4MM ADERIDA COM ASFALTO OXIDADO A QUENTE, SOBRE UMA DEMÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | M2 | 291,2 | 41.52 | 16.33 | 57.85 | 16845.92
4.1.3 | 00039956 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA COM FILME POLIETILENO | M2 | 291,2 | 2.75 | 0 | 2.75 | 800.8
4.1.4 | 83750 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP. 3 CM - MÃO DE OBRA | M2 | 291,2 | 9.93 | 17.58 | 27.51 | 8010.91
4.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO DE ÁREAS MOLHÁVEIS - BANHEIROS, RALOS E CAIXAS SIFONADAS | [5 empty] | 51662.17
4.2.1 | RG70099 | COMPOSIÇÃO | PREPARO DAS SUPERFÍCIES, INCLUINDO LIMPEZA E EXECUÇÃO DE MEIA CANA COM ARGAMASSA | M2 | 875,63 | 1.67 | 9.93 | 11.6 | 10157.31
4.2.2 | 73762/002 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO POLIMÉRICO - 2 DEMÃOS - ESTRUTURADO COM VÉU DE POLIÉSTER | M2 | 875,63 | 16.16 | 31.24 | 47.4 | 41504.86
5 |  |  | PAREDES / FECHAMENTOS | [5 empty] | 104733.44
5.1 |  |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO/ENCUNHAMENTO/VERGAS | [5 empty] | 91716.59
5.1.1 | 87504 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 1677.17 | 15.98 | 30.82 | 46.8 | 78491.56
5.1.2 | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 491,42 | 4.54 | 9.88 | 14.42 | 7086.28
5.1.3 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 148,1 | 28.52 | 12.93 | 41.45 | 6138.75
5.2 |  |  | PAINÉIS DE FECHAMENTO | [5 empty] | 13016.85
5.2.1 | EMOP | 18.018.0010-0 | CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR, SEM EMENDAS, CONFECCIONADA EM VINIL DE ALTO ESPESSURA 0,4 MM, ANTICHAMA, ANTIFUNGO, BACTERICIDA E ANTIESTATICO, COM 1,80 M | M | 56.35 | 231 |  | 231 | 13016.85
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [5 empty] | 149579.87
6.1 | RG70156 | COMPOSIÇÃO | PORCELANATO ACETINADO COR BRANCO 30X60 CM RETIFICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO, INCLUSO REJUNTAMENTO, JUNTAS 2MM | M2 | 120.88 | 76.85 | 34.67 | 111.52 | 13480.54
6.2 | RG70157 | COMPOSIÇÃO | PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA EXTRA 5X5 CM COR BRANCA - ASSENTADA E REJUNTADA COM ARGAMASSA COLANTE PARA PASTILHAS, INCLUINDO LIMPEZA E LAVAGEM | M2 | 14.4 | 193.39 | 34.67 | 228.06 | 3284.06
6.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5390.23 | 1.12 | 1.4 | 2.52 | 13583.38
6.4 | 87559 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, COM TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5390.23 | 19.35 | 2.77 | 22.12 | 119231.89
6.5 | RG70189 | COMPOSIÇÃO | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 135.28 | 0.54 | 5.22 | 5.76 | 779.21
7 |  |  | PISOS | [5 empty] | 505743.87
7.1 | RG70008 | COMPOSIÇÃO | PORCELANATO TÉCNICO BACTERICIDA COR CINZA CLARO 60X60 CM RETIFICADO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO, INCLUSO REJUNTAMENTO, JUNTAS 2MM | M2 | 119.06 | 142.41 | 26.73 | 169.14 | 20137.81
7.2 | RG70158 | COMPOSIÇÃO | PORCELANATO TÉCNICO BACTERICIDA COR CINZA 60X60 CM RETIFICADO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO, INCLUSO REJUNTAMENTO, JUNTAS 2MM | M2 | 1671.1 | 182.61 | 26.73 | 209.34 | 349828.07
7.3 |  | COTAÇÃO | MANTA VINÍLICA PARA CENTRO CIRURGICO (PISO CONDUTIVO) IQ TORO SC REF. 3093100 E 3093107 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 153.28 | 179 | 0 | 179 | 27437.12
7.4 |  | COTAÇÃO | RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA PARA CENTRO CIRURGICO (PISO CONDUTIVO) IQ TORO SC REF. 3093100 E 3093107 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 123.08 | 31 | 0 | 31 | 3815.48
7.5 | RG70014 | COMPOSIÇÃO | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO H=10CM ACABAMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO, INCLUSO REJUNTAMENTO, JUNTAS 2MM | M | 1333.07 | 16 | 1.6 | 17.6 | 23462.03
7.6 | 89047 | SINAPI | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 1943.44 | 18.4 | 11.98 | 30.38 | 59041.71
7.7 | C1918 | SEINFRA | PISO ELEVADO COMPOSTO DE PLACAS DE AÇO REVESTIDO C/PAVIFLEX MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO REGULÁVEL ( FORNECIMENTO E MONTAGEM ) | M2 | 42 | 303.615 | 163.485 | 467.1 | 19618.2
7.8 | PIS-LAD-005 | SETOP | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL | M2 | 45 | 42.73 | 10.68 | 53.41 | 2403.45
8 |  |  | FORRO/TETO | [5 empty] | 202693.61
8.1 | RG70180 | COMPOSIÇÃO | FORRO MODULAR, COR BRANCA, ESPESSURA DE 15MM, MODULAÇÃO DE 625X625MM, COM SISTEMA DE ESTRUTURA APARENTE (SISTEMA C), BORDAS SK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1731,56 | 92.45 | 18.94 | 111.39 | 192878.47
8.2 | C4294 | SEINFRA | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2 | M² | 211,99 | 46.3 |  | 46.3 | 9815.14
9 |  |  | COBERTURA E ESTUTURA METÁLICA | [5 empty] | 158717.23
9.1 | RG70174 | COMPOSIÇÃO | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 362,2 | 64.48 | 15.16 | 79.64 | 28845.61
9.2 | 74098/001 | SINAPI | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M | 167,02 | 12.08 | 11.4 | 23.48 | 3921.63
9.3 | RG710011 | COMPOSIÇÃO | RUFO DE TOPO DENTADO PARA TELHA TERMOACÚSTICA TIPO SANDUÍCHE - ACOMPANHA O RECORTE DA TELHA - DO MESMO MATERIAL DA TELHA - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO | M | 38,43 | 149.44 | 0 | 149.44 | 5742.98
9.4 | RG70159 | COMPOSIÇÃO | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.22, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 48,66 | 25.37 | 4.25 | 29.62 | 1441.31
9.5 | RG70160 | COMPOSIÇÃO | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.22, DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 57,33 | 58.03 | 15.14 | 73.17 | 4194.84
9.6 | 6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 1154,28 | 6.12 | 21.82 | 27.94 | 32250.58
9.7 | RG70069 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA W 250 X 38.5 (pilares e vigas :chiller e fancoil) | KG | 5790,0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 55005
9.8 | RG70177 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA ÁREA TÉCNICA | KG | 1908.21 | 4.58 | 5.31 | 9.89 | 18872.2
9.9 | RG70161 | COMPOSIÇÃO | PASSARELA DE ACESSO A CASA DE MAQUINAS ( EM AÇO CARBONO, SENDO 1,00M DE LARGURA E 14,10M DE COMPRIMENTO E GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,15M). | KG | 846,0 | 9.98 | 0 | 9.98 | 8443.08
10 |  |  | ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO, CORRIMÃO | [5 empty] | 424388.15
10.1 |  |  | ESQUADRIAS - JANELAS: ALUMÍNIO E VIDRO | [5 empty] | 571.52
10.1.1 | RG70095 | COMPOSIÇÃO | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO | UN | 2 | 257.35 | 28.41 | 285.76 | 571.52
10.2 |  |  | ESQUADRIAS - PORTAS
10.2.1 |  |  | ESQUADRIAS - PORTAS: ALUMÍNIO E VIDRO | [5 empty] | 56421.8
10.2.1.1 | RG70094 | COMPOSIÇÃO | P02-0,95 X 210- PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO CHAPA LISA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA | UN | 18,0 | 1115.35 | 35.38 | 1150.73 | 20713.14
10.2.1.2 | RG70090 | COMPOSIÇÃO | P01-120X210 CM -MADEIRA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS | UN | 21,0 | 659.34 | 266.08 | 925.42 | 19433.82
10.2.1.3 | RG70096 | COMPOSIÇÃO | P05-280X210 CM -CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO | M² | 3,0 | 4174.24 | 45.16 | 4219.4 | 12658.2
10.2.1.4 | RG70097 | COMPOSIÇÃO | P09-120X210 CM -CORRER 1 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 8 MM | M² | 2,0 | 1788.97 | 19.35 | 1808.32 | 3616.64
10.2.2 |  |  | ESQUADRIAS - PORTAS: MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO | [5 empty] | 150817.91
10.2.2.1 | RG70089 | COMPOSIÇÃO | P04- MADEIRA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE 1,60 X 2,10 CM | UN | 2 | 728.61 | 266.08 | 994.69 | 1989.38
10.2.2.2 | RG70091 | COMPOSIÇÃO | P03-120X210 CM -MADEIRA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE COM VISOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS | UN | 17,0 | 496.39 | 222.68 | 719.07 | 12224.19
10.2.2.3 | RG70092 | COMPOSIÇÃO | P06-090X210 CM -MADEIRA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS | UN | 45,0 | 1615.51 | 307.86 | 1923.37 | 86551.65
10.2.2.4 | RG70093 | COMPOSIÇÃO | P07-080X210 CM -MADEIRA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS | UN | 15,0 | 503.32 | 224.29 | 727.61 | 10914.15
10.2.2.5 |  | COTAÇÃO | P08-200X210 CM -MADEIRA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE COM VISOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS | UN | 6 | 4090.4 | 333.26 | 4423.66 | 26541.96
10.2.2.6 |  | COTAÇÃO | P10-90X210 CM -MADEIRA REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE COM GUICHE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS | UN | 6 | 1932.8 | 166.63 | 2099.43 | 12596.58
10.2.3 |  |  | ESQUADRIAS - PORTAS: METALON | [5 empty] | 12175.6
10.2.3.1 | 90838 | SINAPI | P11-90X210- PORTA EM AÇO TIPO CORTA FOGO COM FECHADURA ANTI PANICO | UN | 2 | 937.35 | 78.79 | 1016.14 | 2032.28
10.2.3.2 | 91341 | SINAPI | P12/J02-ESQUADRIA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 18.6 | 537.09 | 8.25 | 545.34 | 10143.32
10.3 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO | [5 empty] | 204401.32
10.3.1 | RG70182 | COTAÇÃO | PROTETOR DE PAREDE , MODELO CCR-80 (H=20,3CM) COR CINZA 1360 | M | 930.77 | 135.97 | 29.06 | 165.03 | 153604.97
10.3.2 | RG70184 | COTAÇÃO | PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO , MODELO CRB-40 COR CINZA 1360 | M | 201.37 | 178.26 | 29.06 | 207.32 | 41748.03
10.3.3 | RG70185 | COTAÇÃO | PROTETOR DE CANTOS , MODELO CSM-20 H=120CM COR CINZA 1360 | M | 64 | 112.32 | 29.06 | 141.38 | 9048.32
11 |  |  | GRANITO | [5 empty] | 58893.39
11.1 | RG70162 | COMPOSIÇÃO | BARRADO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU AQUALUX, LARGURA 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 146,21 | 16.5 | 5.63 | 22.13 | 3235.63
11.2 | RG70163 | COMPOSIÇÃO | ESPELHO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU AQUALUX, ALTURA = 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 87,43 | 3.3 | 11.27 | 14.57 | 1273.86
11.3 | RG70164 | COMPOSIÇÃO | PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, LARGURA 15 CM - JANELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1,6 | 4.953 | 10.6 | 15.553 | 24.88
11.4 | RG70165 | COMPOSIÇÃO | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28,75 | 49.5 | 10.6 | 60.1 | 1727.88
11.5 | RG70166 | COMPOSIÇÃO | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU AQUALUX E=2,0 CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 50,79 | 389.78 | 47.34 | 437.12 | 22201.32
11.6 | RG70167 | COMPOSIÇÃO | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 63,9 | 377.11 | 99.1 | 476.21 | 30429.82
12 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 151076.34
12.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 6210,26 | 2.93 | 6.25 | 9.18 | 57010.19
12.2 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 221,99 | 1.98 | 10.1 | 12.08 | 2681.64
12.3 | RG70033 | COMPOSIÇÃO | PINTURA LINHA HOSPITALAR PAREDE E TETO COR FULL MOON AMBIENTES INTERNOS | M² | 534,76 | 5.24 | 3.75 | 8.99 | 4807.49
12.4 | RG70035 | COMPOSIÇÃO | PINTURA LINHA HOSPITALAR PAREDE E TETO COR BRANCO GELO AMBIENTES INTERNOS | M² | 4776,62 | 6.38 | 3.75 | 10.13 | 48387.16
12.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 43,17 | 4.4 | 3.75 | 8.15 | 351.84
12.6 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 5311,38 | 0.89 | 0.78 | 1.67 | 8870
12.7 | RG70168 | COMPOSIÇÃO | PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA - FACHADA EXTERNA | M² | 2078,05 | 3.93 | 10.01 | 13.94 | 28968.02
13 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 110537.53
13.1 | RG70101 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 110X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 1409.36 | 61.81 | 1471.17 | 1471.17 | 147.117
13.2 | RG70102 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 120X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 1463.41 | 67.43 | 1530.84 | 1530.84
13.3 | RG70103 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 130X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 1517.47 | 73.05 | 1590.52 | 1590.52
13.4 | RG70104 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 150X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 1625.58 | 84.29 | 1709.87 | 1709.87
13.5 | RG70105 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 165X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 1706.66 | 92.72 | 1799.38 | 1799.38
13.6 | RG70107 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 180X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 1787.74 | 101.15 | 1888.89 | 1888.89
13.7 | RG70108 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 190X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | 1863.77 | 106.77 | 1970.54 | 3941.08
13.8 | RG70109 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 210X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 1971.88 | 118.01 | 2089.89 | 2089.89
13.9 | RG70110 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 225X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 2052.96 | 126.44 | 2179.4 | 2179.4
13.10 | RG70111 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 285X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | 2377.3 | 160.15 | 2537.45 | 5074.9
13.11 | RG70112 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 300X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | 2458.38 | 168.58 | 2626.96 | 5253.92
13.12 | RG70113 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 320X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 2512.01 | 179.82 | 2691.83 | 2691.83
13.13 | RG70114 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 330X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 2620.543 | 185.44 | 2805.983 | 2805.98
13.14 | RG70115 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 345X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 2701.63 | 193.87 | 2895.5 | 2895.5
13.15 | RG70116 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 375X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 2863.79 | 210.73 | 3074.52 | 3074.52
13.16 | RG70117 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 395X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 2971.9 | 221.97 | 3193.87 | 3193.87
13.17 | RG70118 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 465X60 CM COM CUBA INTEGRADA 55X35 CM H=30CM COM VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 3350.29 | 224.77 | 3575.06 | 3575.06
13.18 | RG70119 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE INOX AISI 304#14 (2MM) 220X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | 2052.94 | 123.63 | 2176.57 | 4353.14
13.19 | SETOP BAN-DOB-001 | SETOP | BANCO EM AÇO INOX AISI 304 PARA P.N.E DOBRÁVEL (CHUVEIRO) -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | CJ | 22,0 | 214.53 | 53.63 | 268.16 | 5899.52
13.20 | RG70172 | COMPOSIÇÃO | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300M PLÁSTICO PLUS LINE, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37,0 | 53.6 | 14.27 | 67.87 | 2511.19
13.21 | SETOP - ACE-PAP-020 | SETOP | TOALHEIRO INTERFOLHADO PLUS LINE PLÁSTICO, COR BRANCO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28,0 | 28.02 | 7.01 | 35.03 | 980.84
13.22 | SETOP - ACE-SAB-025 | SETOP | SABONETEIRA PLÁSTICA COM RESERVÁRIO CAPACIDADE 800ML PLUS LINE, COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28,0 | 99.16 | 24.79 | 123.95 | 3470.6
13.23 | SETOP - ACE-CAB-015 | SETOP | CABIDE PARA BOX COMUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,0 | 60.91 | 15.23 | 76.14 | 761.4
13.24 | MT00245 | COMPOSIÇÃO | CABIDE PARA BOX ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28,0 | 91.37 | 0 | 91.37 | 2558.36
13.25 | SUDECAP - 21.40.02 | COMPOSIÇÃO | LIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE 20 LITROS - FORNECIMENTO | UN | 42,0 | 272.29 | 0 | 272.29 | 11436.18
13.26 | SETOP - LOU-TAN-005 | SETOP | TANQUE DE AÇO INOX 600X600X500 MM, ESPELHO = 10CM COM SIFAO EM METAL CROMADO 1''X1.1/2'', VALVULA 1'' - FORENCIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO | UN | 5,0 | 505 | 126.25 | 631.25 | 3156.25
13.27 | SETOP - ACE-BAR-015 | SETOP | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E L = 90CM (VASO SANITÁRIO) CONFORME NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 53,0 | 133.01 | 33.25 | 166.26 | 8811.78
13.28 | SETOP - ACE-BAR-035 | SETOP | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E (LAVATÓRIO SUSPENSO) CONFORME NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18,0 | 213.01 | 53.25 | 266.26 | 4792.68
13.29 | SETOP - ACE-BAR-030 | SETOP | BARRA DE APOIO HORIZONTAL DUPLA, EM AÇO INOX PARA P.N.E (CHUVEIRO) CONFORME NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22,0 | 213.01 | 53.25 | 266.26 | 5857.72
13.30 | SETOP - ACE-BAR-025 | SETOP | BARRA DE APOIO VERTICAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E L = 70CM (CHUVEIRO) CONFORME NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22,0 | 165.01 | 41.25 | 206.26 | 4537.72
13.31 | SUDECAP - 10.24.01 | SUDECAP | TORNEIRA FLEXÍVEL CROMADA ACIONAMENTO POR ALAVANCA 1/4 DE VOLTA | UN | 3,0 | 143.17 | 35.79 | 178.96 | 536.88
13.32 | RG70173 | COMPOSIÇÃO | LAVABO CIRÚRGICO EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA #16 (2MM) DOBRADA NAS EXTREMIDADES PARA ENRIJECIMENTO COM ACABAMENTO PARA SOLDAS COM PADRÃO SANITÁRIO E ACABAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO | M² | 2,56 | 886.33 | 60.48 | 946.81 | 2423.83
13.33 | RG70171 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA DE PARADE PARA LAVABO CIRÚRGICO EM AÇO INOX COM ACIONAMENTO PELO COTOVELO 1/4 DE VOLTA | UN | 9,0 | 184.62 | 2.36 | 186.98 | 1682.82
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | VB | 1 |  |  | 1918126.01 | 1918126.01
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | VB | 1 |  |  | 129926.79 | 129926.79
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBOS E CONEXÕES | VB | 1 |  |  | 41986.35 | 41986.35
17 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | VB | 1 |  |  | 128148.31 | 128148.31
18 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (IT MÉDICO, SISTEMAS ESPECIAIS E SONORIZAÇÃO) | VB | 1 |  |  | 458969.94 | 458969.94
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE GASES | VB | 1 |  |  | 359299.525 | 359299.53
20 |  |  | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO (CLIMATIZAÇÃO) | VB | 1 |  |  | 840443.39 | 840443.39
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4003.16
21.1 | 9537U |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2287.52 | 0.15 | 1.6 | 1.75 | 4003.16
TOTAL GERAL SERVIÇOS SEM BDI: | [8 empty] | 6468222.92
BDI | [7 empty] | 28.11% | 1818217.46
TOTAL GERAL SERVIÇOS COM BDI: | [8 empty] | 8286440.38
22 |  |  | EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
22.1 |  | COTAÇÃO | TRITURADOR MOTOR WEG 1,0HP TRIFÁSICO ALTA PERFORMANCE, 60 HZ. CANOPLA E BASE EM ALUMÍNIO (SAE 309 ANTI-CORROSIVO), DISCO DE CORTE EM AÇO INOX AISI 304, ANEL DE CORTE EM INOX ESPECIAL COM 4 ESTÁGIOS DE TRITURAÇÃO, VÁLVULA EM AÇO 4 1/2 AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM CUBA DA PIA, COM ABAFADOR DE RUIDOS, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA, INCLUSO CHAVE DE DESTRAVAMENTO E DE PARTIDA COM RELE DE PROTEÇÃO, SIFÃO, RALO E TAMPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3680 |  | 3680 | 3680
22.2 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2000x1280x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QD-4-PAV-E-01 | UN | 1 | 14100 |  | 14100 | 14100
22.3 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2000x1280x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QGBT-4PAV-E01 | UN | 1 | 19400 |  | 19400 | 19400
22.4 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2000x1280x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto:QGBT-3&4PAV-N-01 | UN | 1 | 19300 |  | 19300 | 19300
22.5 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2000x1280x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QGBT-3PAV-E-01 | UN | 1 | 19400 |  | 19400 | 19400
22.6 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2000x1280x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QGBT-3&4PAV-GAS-N01 | UN | 1 | 30100 |  | 30100 | 30100
22.7 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2000x2560x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QD-4PAV-N-01 | UN | 1 | 23700 |  | 23700 | 23700
22.8 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2000x2560x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QGBT-3&4PAV-AC-N01 | UN | 1 | 58700 |  | 58700 | 58700
22.9 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2000x880x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QD-4PAV-CH-N-01 | UN | 1 | 13500 |  | 13500 | 13500
22.10 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2300x1280x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QD-3PAV-E-01 | UN | 1 | 15700 |  | 15700 | 15700
22.11 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2300x2560x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QD-3PAV-N-01 | UN | 1 | 24700 |  | 24700 | 24700
22.12 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2300x880x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QD-3PAV-CH-N-01 | UN | 1 | 14400 |  | 14400 | 14400
22.13 |  | COTAÇÃO | Quadro elétrico do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 1300x880x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QD-3PAV-AC-01 | UN | 1 | 14400 |  | 14400 | 14400
22.14 | ELE-QUA-025 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UN | 2 | 499.4 | 124.85 | 624.25 | 1248.5
22.15 |  |  | Quadro elétrico de distribuição e comando, do tipo armário em chapa de aço 2,65mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; base soleira em perfil U ennjecido, em chapa de aço 2mm para proteção contra umidade; dimensões 2000x880x400 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores, inversores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: Comando e distribuição Chiller e bombas de agua gelada. | UNI | 1 | 40000 |  | 40000 | 40000
22.16 | 73857/9 | SINAPI | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNI | 1 | 40745.98 |  | 40745.98 | 40745.98
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
22.17 |  | COTAÇÃO | CHILLER CARRIER Compressor Parafuso de alto desempenho Condensação à Ar 124,5TR Nominais - Tensão: 220 V - Protocolos BACNET - Serpentinas especiais MicroChannel com pintura anti-corrosão E-COAT - Banco de Capacitores - Treinamento em fábrica para duas pessoas - Recuperador de Calor conforme seleção - Válvula de Sucção Ref. Carrier, Modelo 30 GXE 132 22 6 R | UN | 1 | 275000 |  | 275000 | 275000
22.18 |  | COTAÇÃO | BOMBA centrífuga Vazão: 56 m3/h/ pressão 30mca /motor 10CV | UN | 2 | 27000 |  | 27000 | 54000
22.19 |  | COTAÇÃO | BOMBA centrífuga Vazão: 12 m3/h/ pressão 6mca /motor 0.5CV | UN | 2 | 2000 |  | 2000 | 4000
22.20 |  | COTAÇÃO | UNIDADE CONDICIONADORA TIPO HI WALL DE 0,75TR - EXPANSÃO INDIRETA / 220V - Ref. Carrier 40HP09 | UN | 6 | 2800 |  | 2800 | 16800
22.21 |  | COTAÇÃO | UNIDADE CONDICIONADORA TIPO PISO TETO DE 4,6TR - EXPANSÃO INDIRETA / 220V - Ref. Carrier 42LS55 | UN | 2 | 6500 |  | 6500 | 13000
22.22 |  | COTAÇÃO | FAN COIL MODULAR - CAPACIDADE 06 TR, VAZÃO: 3960 M³/H, P. EST.: 152 MMCA, COM MÓDULOS VENTILADOR, TROCADOR, UMIDIFICAÇÃO, AQUECIMENTO, MISTURADOR, FILTRO GROSSO E FINO, FILTRO ABSOLUTO, MÓDULO DE PASSAGEM, REF. TROX TKZ43 | UN | 2 | 48970.8737 | 4897.0874 | 53867.9611 | 107735.92
22.23 |  | COTAÇÃO | FAN COIL MODULAR - CAPACIDADE 05 TR, VAZÃO: 3125 M³/H, P. EST.: 152 MMCA, COM MÓDULOS VENTILADOR, TROCADOR, UMIDIFICAÇÃO, AQUECIMENTO, MISTURADOR, FILTRO GROSSO E FINO, FILTRO ABSOLUTO, MÓDULO DE PASSAGEM, REF. TROX TKZ31 | UN | 2 | 43909.0644 | 4390.9064 | 48299.9708 | 96599.94
22.24 |  | COTAÇÃO | FAN COIL MODULAR - CAPACIDADE 05 TR, VAZÃO: 2730 M³/H, P. EST.: 100 MMCA, COM MÓDULOS DE MISTURA, VENTILADOR E TROCADOR, CAIXA DE UMIDIFICAÇÃO EMBUTIDA NO MÓDULO TROCADOR, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO ATRELADO A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, REF. TROX ICV05 | UN | 1 | 11287.3559 | 1128.7356 | 12416.0915 | 12416.09
22.25 |  | COTAÇÃO | FAN COIL MODULAR - CAPACIDADE 10 TR, VAZÃO: 6810 M³/H, P. EST.: 80 MMCA, COM MÓDULOS DE MISTURA, VENTILADOR E TROCADOR, CAIXA DE UMIDIFICAÇÃO EMBUTIDA NO MÓDULO TROCADOR, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO ATRELADO A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, REF. TROX ICV10 | UN | 1 | 15413.47 | 1541.347 | 16954.817 | 16954.82
22.26 |  | COTAÇÃO | FAN COIL MODULAR - CAPACIDADE 09 TR, VAZÃO: 6120 M³/H, P. EST.: 70 MMCA, COM MÓDULOS DE MISTURA, VENTILADOR E TROCADOR, CAIXA DE UMIDIFICAÇÃO EMBUTIDA NO MÓDULO TROCADOR, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO ATRELADO A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, REF. TROX ICV09 | UN | 1 | 14521.3252 | 1452.1325 | 15973.4577 | 15973.46
22.27 |  | COTAÇÃO | FAN COIL MODULAR - CAPACIDADE 15 TR, VAZÃO: 8230 M³/H, P. EST.: 95 MMCA, COM MÓDULOS DE MISTURA, VENTILADOR E TROCADOR, CAIXA DE UMIDIFICAÇÃO EMBUTIDA NO MÓDULO TROCADOR, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO ATRELADO A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, REF. TROX ICV15 | UN | 1 | 22458.822 | 2245.8822 | 24704.7043 | 24704.7
22.28 |  | COTAÇÃO | FAN COIL MODULAR - CAPACIDADE 04 TR, VAZÃO: 2200 M³/H, P. EST.: 110 MMCA, COM MÓDULOS DE MISTURA, VENTILADOR E TROCADOR, CAIXA DE UMIDIFICAÇÃO EMBUTIDA NO MÓDULO TROCADOR, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO ATRELADO A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, REF. TROX ICV04 | UN | 2 | 10636.1125 | 1063.6112 | 11699.7237 | 23399.45
22.29 |  | COTAÇÃO | FAN COIL MODULAR - CAPACIDADE 04 TR, VAZÃO: 2200 M³/H, P. EST.: 70 MMCA, COM MÓDULOS DE MISTURA, VENTILADOR E TROCADOR, CAIXA DE UMIDIFICAÇÃO EMBUTIDA NO MÓDULO TROCADOR, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO ATRELADO A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO, REF. TROX ICV04 | UN | 1 | 10636.1125 | 1063.6112 | 11699.7237 | 11699.72
22.30 |  | COTAÇÃO | VENTILADOR CENTRÍFUGO DE SIMPLES ASPIRAÇÃO SIROCCO 250 m³/h, 30 mmCa, motor de 0,5 cv/ 1 F/ 220 v 60Hz, ref: Berlineluft | UN | 4 | 2092.17 |  | 2092.17 | 8368.68
22.31 |  | COTAÇÃO | VENTILADOR CENTRÍFUGO DE SIMPLES ASPIRAÇÃO SIROCCO 200 m³/h, 20 mmCa, motor de 0,5 cv/ 1 F/ 220 v 60Hz, ref: Berlineluft | UN | 3 | 2092.17 |  | 2092.17 | 6276.51
22.32 |  | COTAÇÃO | VENTILADOR CENTRÍFUGO DE SIMPLES ASPIRAÇÃO SIROCCO 300 m³/h, 25 mmCa, motor de 0,75 cv/ 1 F/ 220 v 60Hz, ref: Berlineluft | UN | 1 | 2510.61 |  | 2510.61 | 2510.61
22.33 |  | COTAÇÃO | VENTILADOR CENTRÍFUGO DE SIMPLES ASPIRAÇÃO SIROCCO 800 m³/h, 30 mmCa, motor de 1,0 cv/ 1 F/ 220 v 60Hz, ref: Berlineluft | UN | 2 | 2186.61 |  | 2186.61 | 4373.22
22.34 |  | COTAÇÃO | Quadro industrializado de automação para controle de FANCOIL (com sistema de controle de umidade), contendo todos os componentes acessórios de alimentação, iluminação, fornecimento das tensões de controle características e acoplamentos de rede para sistemas de controle de Controladora DDC (Direct Digital Control), STAND ALONE, de alto desempenho, com protocolos de comunicação Serial e/ou Lan Ethernet BACnet, Modbus ou protocolos abertos similares para integração de sistema completo de automação predial, sinais de controle digitais com entradas em 24Vdc e saídas em 24Vdc ou relé, sinais analógicos de 0 a 10V e 4 a 20mA e leitura direta de sensores de temperatura. Instalação em trilho DIN ou fixação direta na placa de montagem de painel elétrico, terminais de fixação rápida que permitem a desmontagem e troca do equipamento sem a desconexão do cabeamento elétrico. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Deve-se utilizar os diagramas, memorial, e detalhe do projeto para a confecção do mesmo. REF.QA-4PAV-FC-01/02/03/04/05/06/07/08 e QA-3PAV-FC-01/02/03 | UNI | 11 | 6150 |  | 6150 | 67650
22.35 |  | COTAÇÃO | Quadro de força para Fan Coil do tipo 01, em chapa de aço 2mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; dimensões 1000x800x250 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores,contatores, inversores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QF-3PAV-FC-01/02/03 | UNI | 3 | 10000 |  | 10000 | 30000
22.36 |  | COTAÇÃO | Quadro de força para Fan Coil do tipo 02, em chapa de aço 2mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; dimensões 1000x800x250 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores,contatores, inversores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QF-4PAV-FC-01/02/03/04/05/07 | UNI | 6 | 12000 |  | 12000 | 72000
22.37 |  | COTAÇÃO | Quadro de força para Fan Coil do tipo 03, em chapa de aço 2mm, com pintura eletrostática a pó na cor RAL 7032; dimensões 1000x800x250 AxLxP. O quadro elétrico deve ser totalmente industrializado, completo com todos os componentes como disjuntores, barramentos, multimedidores,contatores, inversores, cabos e afins, conforme diagrama unifilar e detalhe dos quadros. O fornecimento do quadro deve ser composto com laudo de teste de funcionamento, laudo de teste de isolamento, laudo de teste de conformidade com o projeto, manuais dos equipamentos internos e termo de garantia. O quadro deve ser confeccionado seguindo todas as normas vigentes como NBR 5410, NBR IEC-60439-1. Referência no projeto: QF-4PAV-FC-06/08 | UNI | 2 | 14850 |  | 14850 | 29700
22.38 |  | COTAÇÃO | Quadro de controle completo com Unidade gerenciadora DDC (Direct Digital Control) de alto desempenho com Certificado como BACnet Building Controller (B-BC) possui protocolo BACnet/IP, BACnet MS/TP e Ethernet. Comunicação ponto-a-ponto para até 100 controladores, montagem em trilho DIN possuindo bloco de interligação independente do módulo de controle. Deve possuir bateria de backup para 30 dias, memória de no mínimo 80 MB e Clock de processador no mínimo 133MHZ. Ref: QA-GERENCIA-01 | UNI | 1 | 20300 |  | 20300 | 20300
22.39 |  | COTAÇÃO | Estação Central ( web Server ) - Microcomputador com Processador Intel® Core™ i5-4440 (3.0GHz até 3.3GHz com Turbo Boost 2.0, 4 Threads, 6Mb Cache)/ SISTEMA OPERACIONAL Windows 8® 64bits Professional Original em Português / MEMÓRIA Memoria de 8GB DDR3, 1600MHz / DISCO RÍGIDO Disco Rígido SATA de 1TB (7200RPM) / PLACA DE VÍDEO NVIDIA® GeForce® GT 635 1GB DDR3 / UNIDADE ÓPTICA Unidade de DVD+/-RW 16X / MONITOR LCD 21" / TECLADO USB Português / MOUSE Óptico USB / NO-BREAK 1300VA 220Vca com 04 tomadas | UN | 1 | 3845 | 0 | 3845 | 3845
22.40 |  |  | GASES MEDICINAIS
22.41 |  | COTAÇÃO | MEDIDOR E INTEGRADOR DE VAZÃO para as redes de Oxigênio, conforme Especificação do Projeto - Fornecido Montado e Testado em Conjunto Completo | CONJ | 1 | 44350 | 0 | 39600 | 39600
22.42 |  | COTAÇÃO | MEDIDOR DE PONTO DE ORVALHO para central de Ar Comprimido Medicinal, conforme Especificação do Projeto - Fornecido Montado e Testado em Conjunto Completo | CONJ | 1 | 7510 | 0 | 7520 | 7520
22.43 |  | COTAÇÃO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO - PRESSOSTATO para central de Ar Comprimido Medicinal, conforme Especificação do Projeto - Fornecido Montado e Testado em Conjunto Completo | CONJ | 2 | 3000 | 0 | 2900 | 5800
22.44 |  | COTAÇÃO | TRANSMISSOR DE PRESSÃO - PRESSOSTATO para central de Ar Comprimido Medicinal, conforme Especificação do Projeto - Fornecido Montado e Testado em Conjunto Completo | CONJ | 1 | 390000 | 0 | 385000 | 385000
22.45 |  | COTAÇÃO | CENTRAL DE PRODUÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO - 3 x 7,5 CV, conforme Especificação do Projeto - Fornecido Montado e Testado em Conjunto Completo | CONJ | 1 | 235500 | 0 | 236000 | 236000
IT MÉDICO
22.46 |  | COTAÇÃO | No-break trifásico, entrada e saída 220V, 80KVA, online dupla conversão, Zero Impact Source, com fator de potencia de saída 0,9, com eficiência acima de 96,5%, com função Power Walk-in, com função de arranque em rampa para reinício sequencial do UPS ao retorno da rede elétrica, com trafo isolador, com função de gerenciamento, teste e gestão do banco de baterias, com painel gráfico de informações como medidas, estados e alarmes do UPS em 5 idiomas diferentes, com comunicação avançada, multiplataforma, para todos os sistemas operacionais e ambientes de redes. Dimensões máximas do no-break:80x80x180Cm LxPxA. Deve vir com banco de baterias VRLA AGMGEL separado do no-break, com autonomia para no mínimo 20 minutos em carga máxima. Dimensões máximas do banco de baterias: 80x60x180Cm LxPxA | UN | 2 | 172000 |  | 172000 | 344000
22.47 |  | COTAÇÃO | No-break trifásico, entrada e saída 220V, 60KVA, online dupla conversão, Zero Impact Source, com fator de potencia de saída 0,9, com eficiência acima de 96,5%, com função Power Walk-in, com função de arranque em rampa para reinício sequencial do UPS ao retorno da rede elétrica, com trafo isolador, com função de gerenciamento, teste e gestão do banco de baterias, com painel gráfico de informações como medidas, estados e alarmes do UPS em 5 idiomas diferentes, com comunicação avançada, multiplataforma, para todos os sistemas operacionais e ambientes de redes. Dimensões máximas do no-break:80x80x180Cm LxPxA. Deve vir com banco de baterias VRLA AGMGEL separado do no-break, com autonomia para no mínimo 20 minutos em carga máxima. Dimensões máximas do banco de baterias: 80x60x180Cm LxPxA | UN | 2 | 115000 | 0 | 115000 | 230000
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOSSEM BDI: | [8 empty] | 2518302.6
BDI EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 15.28% | 384796.64
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS COM BDI: | [8 empty] | 2903099.24
TOTAL GERAL OBRA COM BDI: | [8 empty] | 11189539.62
PREÇO POR M2: | [8 empty] | 4358.791
ANGELITA GOMES DE OLIVEIRA
CREA: 91.552/D-MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 3° E 4° PAVIMENTO HOSPITAL DO CÂNCER UBERLANDIA
| DATA: 31/07/2016 TAXAS: LS= 90,80 % DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: Maio/16) | TAXAS: LS= 90,80 % DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: Maio/16)
|  | DESCRIÇÃO | VALOR ABSOLUTO PREVISTO | 28.11% | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | [11 empty] | TOTAL | % | TOTAL ACUMULADO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | 52639.1841 | 37779.3187 | 37779.3187 | 37779.3187 | 37779.3187 | 37779.3187 | 37779.3187 | 37779.3187 | 36268.146 | 50120.5629 | 50120.5629 | 50120.5629 | 503724.25 | 4.502% | 4.502%
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 503724.25 | 393196.67 | 10.45% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.2% | 9.95% | 9.95% | 9.95% |  |  |  | 100% | 0.3295
0
[5 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 1: 67599.637; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 2: 28971.273 | 96570.91 | 0.863% | 5.365%
DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS | 2 | DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS | 96570.91 | 75381.24 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 1: 70%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 2: 30% |  |  |  | 100% | 1
[5 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 2: 63949.509; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 3: 74607.7605; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 4: 74607.7605; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 5: 0; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 6: 0 | 213165.03 | 1.905% | 7.27%
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 213165.03 | 166392.19 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 2: 30%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 3: 35%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 4: 35% |  |  |  | 100% | 1
0
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 5: 37453.227; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 6: 36351.6615; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 7: 36351.6615 | 110156.55 | 0.9845% | 8.254%
IMPERMEABILIZAÇÃO | 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 110156.55 | 85985.91 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 5: 34%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 6: 33%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 7: 33% |  |  |  | 100% | 0
0
0 |  |  |  |  | 0 | 49979.8187 | 40252.203 | 40252.203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.7853 |  |  | 134174.01 | 1.199% | 9.453%
PAREDES E FECHAMENTOS | 6 | PAREDES E FECHAMENTOS | 134174.01 | 104733.44 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 2: 37.25%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 3: 30%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 4: 30%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 2.75% |  |  |  | 100% | 0.9725
0
0 | [7 empty] | 19162.677 | 19162.677 | 19162.677 | 19162.677 | 28744.0155 | 28744.0155 | 28744.0155 | 28744.0155 | 0 | 191626.77 | 1.713% | 11.17%
REVESTIMENTOS DE PAREDES | 7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 191626.77 | 149579.87 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | 100% | 0.1
0
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 5: 48593.1352; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 6: 48593.1352; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 7: 97186.2705; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 8: 113383.9822; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 113383.9822; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 113383.9822; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 113383.9822 | 647908.47 | 5.79% | 16.96%
PISOS | 8 | PISOS | 647908.47 | 505743.87 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 5: 7.5%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 6: 7.5%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 7: 15%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 8: 17.5%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 17.5%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 17.5%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 17.5% |  |  |  | 100% | 0
0
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 7: 51934.156; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 8: 51934.156; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 51934.156; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 51934.156; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 51934.156; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 12: 0 | 259670.78 | 2.321% | 19.28%
FORRO/TETO | 8 | FORRO/TETO | 259670.78 | 202693.61 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 7: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 8: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 20% |  |  |  | 100% | 0
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 3: 50833.16; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 4: 50833.16; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 5: 50833.16; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 6: 50833.16; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 7: 0; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 8: 0 | 203332.64 | 1.817% | 21.09%
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 2 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 203332.64 | 158717.23 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 3: 25%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 4: 25%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 5: 25%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 6: 25% |  |  |  | 100% | 0.5
0
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 8: 108736.73; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 108736.73; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 108736.73; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 108736.73; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 12: 108736.73 | 543683.65 | 4.859% | 25.95%
ESQUADRIAS | 9 | ESQUADRIAS | 543683.65 | 424388.15 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 8: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 12: 20% |  |  |  | 100% | 0
0
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 8: 18862.08; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 18862.08; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 18862.08; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 18862.08 | 75448.32 | 0.6743% | 26.63%
GRANITO | 10 | GRANITO | 75448.32 | 58893.39 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 8: 25%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 25%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 25%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 25% |  |  |  | 100% | 0
0
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 63869.487; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 63869.487; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 12: 65804.926 | 193543.9 | 1.73% | 28.36%
PINTURAS | 11 | PINTURAS | 193543.9 | 151076.34 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 33%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 33%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 12: 34% |  |  |  | 100% | 0
0
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 70804.815; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 12: 70804.815 | 141609.63 | 1.266% | 29.62%
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 141609.63 | 110537.53 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 50%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 12: 50% |  |  |  | 100% | 0
0
0 | [5 empty] | 61432.7808 |  | 61432.7808 | 122865.5615 | 245731.123 | 307163.9037 | 307163.9037 | 307163.9037 | 307163.9037 | 368596.6845 | 368596.6845 | 2457311.23 | 21.96% | 51.58%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 13.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 2457311.23 | 1918126.01 |  | 2.5% |  | 2.5% | 5% | 10% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 15% | 15% |  |  |  | 100% | 0.05
0
0 | [5 empty] | 12483.6907 |  | 12483.6907 | 24967.3815 | 24967.3815 | 16644.921 | 16644.921 | 16644.921 | 16644.921 | 24967.3815 |  | 166449.21 | 1.488% | 53.07%
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 13.2 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 166449.21 | 129926.79 |  | 7.5% |  | 7.5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% |  |  |  |  | 100% | 0.15
0
0 | [5 empty] | 4034.1532 |  | 4034.1532 | 8068.3065 | 8068.3065 | 5378.871 | 5378.871 | 5378.871 | 5378.871 | 8068.3065 |  | 53788.71 | 0.4807% | 53.55%
INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBOS E CONEXÕES | 13.3 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBOS E CONEXÕES | 53788.71 | 41986.35 |  | 7.5% |  | 7.5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% |  |  |  |  | 100% | 0.15
0
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 82085.4; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 82085.4 | 164170.8 | 1.467% | 55.02%
INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 13.4 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 164170.8 | 128148.31 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 50%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 50% |  |  |  | 100% | 0
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 293993.2; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 293993.2 | 587986.4 | 5.255% | 60.27%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (IT MÉDICO, SISTEMAS ESPECIAIS E SONORIZAÇÃO) | 13.5 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (IT MÉDICO, SISTEMAS ESPECIAIS E SONORIZAÇÃO) | 587986.4 | 458969.94 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 50%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 50% |  |  |  | 100% | 0
0 | [5 empty] | 34522.3973 |  | 34522.3973 | 69044.7945 | 69044.7945 | 46029.863 | 46029.863 | 46029.863 | 46029.863 | 69044.7945 |  | 460298.63 | 4.114% | 64.39%
INSTALAÇÕES DE GASES | 13.5 | INSTALAÇÕES DE GASES | 460298.63 | 359299.53 |  | 7.5% |  | 7.5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% |  |  |  |  | 100% | 0.15
0
0 | [5 empty] | 26917.3008 | 0 | 26917.3008 | 53834.6015 | 107669.203 | 134586.5038 | 134586.5038 | 134586.5038 | 134586.5038 | 161503.8045 | 161503.8045 | 1076692.03 | 9.622% | 74.01%
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO (CLIMATIZAÇÃO) | 0 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO (CLIMATIZAÇÃO) | 1076692.03 | 840443.39 |  | 2.5% |  | 2.5% | 5% | 10% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 15% | 15% |  |  |  | 100% | 0.05
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.69 | 1025.69 | 1025.69 | 1025.69 | 1025.69 |  | 5128.45 | 0.04583% | 74.06%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5128.45 | 4003.16 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 7: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 8: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 9: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 10: 20%; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 11: 20% |  |  |  | 100% | 0
0 | [8 empty] | 362887.405 | 362887.405 | 362887.405 | 362887.405 | 362887.405 | 362887.405 | 362887.405 | 362887.405 | 2903099.24 | 25.94% | 100%
EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 0 | EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 2903099.24 | 2518302.6 |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  | 100% | 0
0
| TOTAL PARCIAL |  | 11189539.61 | 8986525.52 | 120238.8211 | 320070.2422 | 203472.4422 | 362025.442 | 835489.5685 | 1011088.166 | 1116131.2412 | 1233157.44 | 1313731.6672 | 1689136.5564 | 1796543.0951 | 1188454.9279 | 11189539.62 | 100%
| PERCENTAGEM PARCIAL (%) |  | 100% |  | 1.075% | 2.86% | 1.818% | 3.235% | 7.467% | 9.036% | 9.975% | 11.02% | 11.74% | 15.1% | 16.06% | 10.62%
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 11189539.61 |  | 120238.8211 | 440309.0634 | 643781.5056 | 1005806.9476 | 1841296.5161 | 2852384.6821 | 3968515.9233 | 5201673.3634 | 6515405.0306 | 8204541.587 | 10001084.6821 | 11189539.62
| PERCENTAGEM ACUMULADO (%) |  | 100% |  | 1.075% | 3.935% | 5.753% | 8.989% | 16.46% | 25.49% | 35.47% | 46.49% | 58.23% | 73.32% | 89.38% | 100%

## Lista de instalação elétrica
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
14.1 | ELE-CAB-230 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 1.5 mm2, cinza, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 2,9mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 6500 | 3.6 | 23400
14.2 | ELE-CAB-330.2 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 150mm2, preto, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 240 | 70.4 | 16896
14.3 | ELE-CAB-295.2 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 16mm2, preto, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 210 | 10.58 | 2221.8
14.4 | ELE-CAB-255.6 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 16mm2, verde, 450/750V, isolação em termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 975 | 11.46 | 11173.5
14.5 | ELE-CAB-295 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 16mm2, verde, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 750 | 10.58 | 7935
14.6 | ELE-CAB-335.5 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 185mm2, AZUL, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 750 | 89.96 | 67470
14.7 | ELE-CAB-335.2 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 185mm2, preto, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 2500 | 89.96 | 224900
14.8 | ELE-CAB-070 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 185mm2, VERDE, 450/750V, isolação em termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 350 | 73.86 | 25851
14.9 | ELE-CAB-335 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 185mm2, VERDE, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 50 | 89.96 | 4498
14.10 | ELE-CAB-010 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 2.5mm2, amarelo, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 3,5mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 4300 | 3.7 | 15910
14.11 | ELE-CAB-010.1 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 2.5mm2, branco, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 3,5mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 4300 | 3.7 | 15910
14.12 | ELE-CAB-010.2 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 2.5mm2, preto, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 3,5mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 4300 | 3.7 | 15910
14.13 | ELE-CAB-010.6 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 2.5mm2, verde, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 3,5mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 7600 | 3.7 | 28120
14.14 | ELE-CAB-010.3 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 2.5mm2, vermelho, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 3,5mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 4300 | 3.7 | 15910
14.15 | ELE-CAB-340.5 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 240mm2, AZUL, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 400 | 114.57 | 45828
14.16 | ELE-CAB-340.2 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 240mm2, preto, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 4550 | 114.57 | 521293.5
14.17 | ELE-CAB-075 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 240mm2, VERDE, 450/750V, isolação em termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 850 | 94.97 | 80724.5
14.18 | ELE-CAB-300.2 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 25mm2, preto, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 200 | 14.09 | 2818
14.19 | ELE-CAB-035.6 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 25mm2, verde, 450/750V, isolação em termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 495 | 12.69 | 6281.55
14.20 | ELE-CAB-305.5 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 35mm2, azul, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 50 | 18.29 | 914.5
14.21 | ELE-CAB-305.2 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 35mm2, preto, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 3620 | 18.29 | 66209.8
14.22 | ELE-CAB-040.6 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 35mm2, verde, 450/750V, isolação em termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 65 | 16.39 | 1065.35
14.23 | ELE-CAB-015.8 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 4mm2, amarelo, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 4mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 2000 | 4.67 | 9340
14.24 | ELE-CAB-015.5 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 4mm2, azul, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 4mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 9500 | 4.67 | 44365
14.25 | ELE-CAB-015.1 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 4mm2, branco, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 4mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 2000 | 4.67 | 9340
14.26 | ELE-CAB-015.2 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 4mm2, preto, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 4mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 7500 | 4.67 | 35025
14.27 | ELE-CAB-015.6 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 4mm2, verde, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 4mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 9500 | 4.67 | 44365
14.28 | ELE-CAB-015.3 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 4mm2, vermelho, isolação 450/750V, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, com diâmetro externo nominal de 4mm, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 7500 | 4.67 | 35025
14.29 | ELE-CAB-310.5 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 50mm2, azul, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 115 | 26.78 | 3079.7
14.30 | ELE-CAB-310.2 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 50mm2, preto, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 1470 | 26.78 | 39366.6
14.31 | ELE-CAB-315.2 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 70mm2, preto, isolação 0,6/1KV, HEPR 90º, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 200 | 37.59 | 7518
14.32 | ELE-CAB-050.6 | SETOP | Cabo de cobre flexível, 70mm2, verde, 450/750V, isolação em termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, classe 5, com propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênio, conforme NBR 13248, NBR13570 e NBR13534. Deve possuir a característica de não propagação e auto extinção de fogo, constatadas através ensaios de índice de oxigênio e queima vertical. | M | 80 | 30.43 | 2434.4
14.33 |  | COTAÇÃO | Acessório curva horizontal 90º, galvanizado, chapa 1,25mm, para eletrocalha 200x50mm | UNI | 11 | 29.44 | 323.84
14.34 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Acessório curva horizontal 90º, galvanizado, chapa 1,25mm, para eletrocalha 300x100mm | UNI | 22 | 67.008 | 1474.18
14.35 |  | COTAÇÃO | Acessório curva horizontal 90º, galvanizado, chapa 1,25mm, para eletrocalha 600x100mm | UNI | 5 | 79.84 | 399.2
14.36 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Acessório de redução para eletrocalha de 300x100 para 200x100 | UNI | 1 | 62.88 | 62.88
14.37 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Acessório T horizontal 90º, galvanizado, chapa 1,25mm, para eletrocalha 200x100mm | UNI | 2 | 57.408 | 114.82
14.38 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Acessório T horizontal 90º, galvanizado, chapa 1,25mm, para eletrocalha 300x100mm | UNI | 12 | 174.72 | 2096.64
14.39 | CAB-ANI-005 | SETOP | Anilhas identificadoras de 0 a 9, para cabos 2,5mm2, divididas igualmente | UNI | 2000 | 0.03736 | 74.72
14.40 | CAB-ANI-006 | SETOP | Anilhas identificadoras de 0 a 9, para cabos 4mm2, divididas igualmente | UNI | 2000 | 0.03736 | 74.72
14.41 | CAB-ANI-007 | SETOP | Anilhas identificadoras de A a Z, para cabos 2,5mm2, divididas igualmente | UNI | 2000 | 0.03736 | 74.72
14.42 | CAB-ANI-008 | SETOP | Anilhas identificadoras de A a Z, para cabos 4mm2, divididas igualmente | UNI | 2000 | 0.03736 | 74.72
14.43 |  | COTAÇÃO | Arandela de leitura com um soquete E-27, base em alumínio extrudado Pintura microtexturizada branca, difusor em vidro curvo acetinado, dimensões 113 x 105 x 70 mm, completa com lâmpada. Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo AR36-S da Lumicenter | UNI | 42 | 103.712 | 4355.9
14.44 |  | COTAÇÃO | Arruela lisa 1/4".espessura 1,10 mm | UNI | 4100 | 0.176 | 721.6
14.45 |  | COTAÇÃO | Arruela lisa 5/16", espessura 1,10 mm | UNI | 1200 | 0.104 | 124.8
14.46 |  | COTAÇÃO | Balizador com um soquete E-27, corpo em chapa de aço tratado, pintura eletrostática na cor branca, completa com lâmpada. | UNI | 42 | 164.304 | 6900.77
14.47 |  | COTAÇÃO | Banco de capacitores 150KVAR automático, com controlador e proteções necessárias, conforme projeto | UNI | 1 | 28800 | 28800
14.48 |  | COTAÇÃO | Barra roscada 1/4", com acabamento polido/zincado, rosca UNC - 20 | M | 2380 | 0.672 | 1599.36
14.49 |  | COTAÇÃO | Barra roscada 3/8", com acabamento polido/zincado, rosca UNC - 20 | M | 24 | 4.952 | 118.85
14.50 |  | COTAÇÃO | Barra roscada 5/16", com acabamento polido/zincado, rosca UNC - 18 | M | 800 | 6.672 | 5337.6
14.51 |  | COTAÇÃO | Braçadeira 1.1/2", tipo d, com parafuso | UNI | 130 | 0.672 | 87.36
14.52 |  | COTAÇÃO | Braçadeira 3/4", tipo d, com parafuso | UNI | 3450 | 0.416 | 1435.2
14.53 |  | COTAÇÃO | Cabo tripolar PP 3x1,5mm2 flexível, não halogenado | M | 750 | 2.168 | 1626
14.54 |  | COTAÇÃO | Caixa de passagem em alumínio CP-15x15 Cm, em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, com acabamento superficial sem pintura. Deve possuir tampa reversível (1 lado liso e outro antiderrapante), vedação e parafusos corretos. | UNI | 10 | 34.64 | 346.4
14.55 |  | COTAÇÃO | Caixa de passagem em alumínio CP-20x20 Cm, em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, com acabamento superficial sem pintura. Deve possuir tampa reversível (1 lado liso e outro antiderrapante), vedação e parafusos corretos. | UNI | 1 | 92.992 | 92.99
14.56 |  | COTAÇÃO | Caixa de passagem em alumínio CP-30x30 Cm, em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, com acabamento superficial sem pintura. Deve possuir tampa reversível (1 lado liso e outro antiderrapante), vedação e parafusos corretos. | UNI | 8 | 139.592 | 1116.74
14.57 | 74124/005 | SINAPI | Caixa de passagem em concreto, fundo em brita e tampão em ferro fundido ZB do tipo pesado, com dimensões 1,5x1,5x1,5 Metros | UNI | 1 | 3232.18 | 3232.18
14.58 | ELE-CXS-035 | SETOP | Caixa em chapa de aço esmaltada 2X4", chapa 18 | UNI | 250 | 4.96 | 1240
14.59 | ELE-CXS-040 | SETOP | Caixa em chapa de aço esmaltada 4X4", chapa 18 | UNI | 890 | 5.85 | 5206.5
14.60 |  | COTAÇÃO | Chumbador expansivo 1/4" com prisioneiro (parabolt) | UNI | 4000 | 1.008 | 4032
14.61 |  | COTAÇÃO | Chumbador expansivo 3/8" com prisioneiro (parabolt) | UNI | 150 | 2.792 | 418.8
14.62 |  | COTAÇÃO | Chumbador expansivo 5/16" com prisioneiro (parabolt) | UNI | 1000 | 2.32 | 2320
14.63 |  | COTAÇÃO | Condulete 3/4", múltiplo, em alumínio SAE 306 , com uma tampa cega, quatro tampões laterais e rosca BSP | UNI | 1100 | 5.984 | 6582.4
14.64 |  | COTAÇÃO | Conector Box Reto, em alumínio, 1.1/2", com parafuso, arruela e porca de acabamento | UNI | 91 | 6.944 | 631.9
14.65 |  | COTAÇÃO | Conector Box Reto, em alumínio, 3/4", com parafuso, arruela e porca de acabamento | UNI | 550 | 3.112 | 1711.6
14.66 |  | COTAÇÃO | Conector de 3/4" em alumínio com Rosca BSP para condulete múltiplo. Deve ser produzido em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, possuir acabamento sem pintura e dois parafusos para fixação dos eletrodutos.(unidut) | UNI | 3100 | 1.304 | 4042.4
14.67 | ELE-INT-100 | SETOP | Conjunto de interruptor modular de duas seções, composto por: 1 suporte 2x4" em poliestireno, na cor branco polar; 2 módulos de interruptor paralelo 10A, branco polar; 1 placa 2x4" dois postos, na cor branco polar. Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo lunare da Schneider | UNI | 10 | 25.54 | 255.4
14.68 | ELE-INT-095 | SETOP | Conjunto de interruptor modular de duas seções, composto por: 1 suporte 2x4" em poliestireno, na cor branco polar; 2 módulos de interruptor simples 10A, branco polar; 1 placa 2x4" dois postos, na cor branco polar. Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo lunare da Schneider | UNI | 65 | 18.06 | 1173.9
14.69 | ELE-INT-120 | SETOP | Conjunto de interruptor modular de três seções, composto por: 1 suporte 2x4" em poliestireno, na cor branco polar; 3 módulos de interruptor paralelo 10A, branco polar; 1 placa 2x4" três postos, na cor branco polar. Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo lunare da Schneider | UNI | 5 | 39.03 | 195.15
14.70 | ELE-INT-125 | SETOP | Conjunto de interruptor modular de três seções, composto por: 1 suporte 2x4" em poliestireno, na cor branco polar; 3 módulos de interruptor simples 10A, branco polar; 1 placa 2x4" três postos, na cor branco polar. Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo lunare da Schneider | UNI | 38 | 26.27 | 998.26
14.71 | 91955 | SINAPI | Conjunto de interruptor modular de uma seção, composto por: 1 suporte 2x4" em poliestireno, na cor branco polar; 1 módulo de interruptor paralelo 10A, branco polar; 1 placa 2x4" um posto, na cor branco polar. Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo lunare da Schneider | UNI | 5 | 33.03 | 165.15
14.72 | ELE-INT-015 | SETOP | Conjunto de interruptor modular de uma seção, composto por: 1 suporte 2x4" em poliestireno, na cor branco polar; 1 módulo de interruptor simples 10A, branco polar; 1 placa 2x4" um posto, na cor branco polar. Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo lunare da Schneider | UNI | 130 | 11.23 | 1459.9
14.73 | 92021 | SINAPI | Conjunto de tomada modular composto por: 1 suporte 4x4" em poliestireno, na cor branco polar, comprimento 122mm, altura 6,8mm, profundidade 23,4mm e 3x2 módulos; 2 módulos de tomadas 2P+T 10A, 250V, na cor branco polar, conforme NBR 14136; 1 placa 4x4" para dois postos na cor branco polar. Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo lunare da Schneider. | UNI | 850 | 78.25 | 66512.5
14.74 |  | COTAÇÃO | Curva externa vertical 90º para eletrocalha 300x100mm | UNI | 19 | 39.824 | 756.66
14.75 | 11.11.34 | SUDECAP | Curva interna externa 90º para eletrocalha 200x100mm | UNI | 11 | 47.92 | 527.12
14.76 |  | COTAÇÃO | Curva interna vertical 90º para eletrocalha 300x100mm | UNI | 19 | 63.264 | 1202.02
14.77 |  | COTAÇÃO | Curva interna vertical 90º para eletrocalha 600x100mm | UNI | 4 | 44.432 | 177.73
14.78 |  | COTAÇÃO | Curva longa 1,1/2", em PVC, classe A, para eletroduto rígido rosqueável | UNI | 20 | 5.56 | 111.2
14.79 |  | COTAÇÃO | Curva longa 3/4", em PVC, classe A, para eletroduto rígido rosqueável | UNI | 850 | 1.928 | 1638.8
14.80 | ELE-DUT-005 | SETOP | Duto corrugado 1.1/2", com diâmetro interno de 43mm, fabricado em PEAD (Polietileno Alta Densidade), com corrugação helicoidal. | M | 15 | 18.18 | 272.7
14.81 | ELE-DUT-020 | SETOP | Duto corrugado 4", com diâmetro interno de 103mm, fabricado em PEAD (Polietileno Alta Densidade), com corrugação helicoidal. | M | 560 | 48.97 | 27423.2
14.82 | 00763/ORSE | SETOP | Eletrocalha 200x100mm, perfurada, galvanizada, chapa 1,25mm | M | 90 | 38.34 | 3450.6
14.83 | 00764/ORSE | ORSE | Eletrocalha 300x100mm, perfurada, galvanizada, chapa 1,25mm | M | 600 | 48.28 | 28968
14.84 | 07812/ORSE | ORSE | Eletrocalha 600x100mm, perfurada, galvanizada, chapa 1,25mm | M | 70 | 90.9 | 6363
14.85 | 08101/ORSE | ORSE | Eletrocalha 500x100mm, perfurada, galvanizada, chapa 1,25mm | M | 30 | 88.93 | 2667.9
14.86 |  | COTAÇÃO | Eletroduto corrugado com malha de aço interna. 3/4" | M | 60 | 9.6 | 576
14.87 | ELE-ELE-025 | SETOP | Eletroduto PVC rígido, 1.1/2", 50mm , rosqueável, classe A, com espessura de parede de 4 mm | M | 140 | 18.5 | 2590
14.88 | ELE-ELE-010 | SETOP | Eletroduto PVC rígido, 3,4", 25mm, rosqueável, classe A, com espessura de parede de 2,6mm | M | 3600 | 10.39 | 37404
14.89 |  | COTAÇÃO | Eletroduto PVC, 3/4", flexível, corrugado, reforçado, cor laranja, deve não propaga chamas, deve possuir alta resistência à compressão diametral, utilização em laje. Conforme norma NBR 5410 | M | 800 | 1.44 | 1152
14.90 |  | COTAÇÃO | Emenda interna perfurada, galvanizada, chapa 1,25mm, para eletrocalha 200x10mm | UNI | 45 | 3.88 | 174.6
14.91 |  | COTAÇÃO | Emenda interna perfurada, galvanizada, chapa 1,25mm, para eletrocalha 300x100mm | UNI | 250 | 3.88 | 970
14.92 |  | COTAÇÃO | Emenda interna perfurada, galvanizada, chapa 1,25mm, para eletrocalha 600x100mm | UNI | 30 | 8.16 | 244.8
14.93 | 11.11.54 | SUDECAP | Flange para chegada em painel, 200x100mm | UNI | 11 | 8.83 | 97.13
14.94 |  | COTAÇÃO | Flange para chegada em painel, 300x100mm | UNI | 15 | 12.96 | 194.4
14.95 |  | COTAÇÃO | Luminária branca, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, difusor em acrílico translúcido leitoso, refletor, para embutir em forro modular 62,5 x 23,2, para lâmpadas T5, 2x14W. Completa com um reatore eletrônico com alto fator de potencia, 2x14w, 220V e 2 lâmpadas e soquetes. (Não deve haver aletas na luminária). Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo FHT05-E214 da Lumicenter | UNI | 65 | 86.112 | 5597.28
14.96 |  | COTAÇÃO | Luminária branca, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, difusor em acrílico translúcido leitoso, refletor, para embutir em forro modular 62,5 x 62,5, para lâmpadas T5, 2x14W. Completa com um reator eletrônico com alto fator de potencia, 2x14w, 220V e 2 lâmpadas e soquetes. (Não deve haver aletas na luminária). Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo FHT05-E214 da Lumicenter | UNI | 21 | 86.112 | 1808.35
14.97 |  | COTAÇÃO | Luminária branca, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, difusor em acrílico translúcido leitoso, refletor, para embutir em forro modular 62,5 x 62,5, para lâmpadas T5, 4x14W. Completa com dois reatores eletrônicos com alto fator de potencia, 2x14w, 220V e 4 lâmpadas e soquetes. (Não deve haver aletas na luminária). Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo FHT05-E414 da Lumicenter | UNI | 233 | 150.72 | 35117.76
14.98 |  | COTAÇÃO | Luminária branca, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, difusor em acrílico translúcido leitoso, refletor, para embutir, lâmpadas T5, 2x28W. Completa com um reator eletrônico com alto fator de potencia, 2x14w, 220V e 2 lâmpadas e soquetes. (Não deve haver aletas na luminária). Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo FHT05-E228 da Lumicenter | UNI | 52 | 113.456 | 5899.71
14.99 |  | COTAÇÃO | Luminária com um soquete E-27, base em alumínio e difusor em vidro curvo acetinado, dimensões 350 x 180 x 86mm, completa com lâmpada.Deve possuir as características técnicas totalmente compatíveis com o modelo AR01-S da Lumicenter | UNI | 37 | 184.376 | 6821.91
14.100 | 91884 | SINAPI | Luva de união em PVC, rosqueável, 3/4", para eletroduto | UNI | 1600 | 6.21 | 9936
14.101 | SPDA-PAR-005 | SETOP | Parafuso 1/4", cabeça de lentilha auto travante, com uma porca sextavada, uma arruela lisa e uma arruela de pressão. | UNI | 3640 | 0.43 | 1565.2
14.102 | ELE-PER-010 | SETOP | Perfilado 38x38mm chapa 18 | M | 200 | 19.68 | 3936
14.103 |  | COTAÇÃO | Plug junção Fêmea Branco 2P+T, 10A, em termoplástico antichama | UNI | 450 | 5.472 | 2462.4
14.104 |  | COTAÇÃO | Plug junção macho Branco 2P+T, 10A, em termoplástico antichama | UNI | 450 | 5.472 | 2462.4
14.105 |  | COTAÇÃO | Porca sextavada 1/4", rosca UNC-20 | UNI | 4100 | 0.104 | 426.4
14.106 |  | COTAÇÃO | Porca sextavada 3/8", rosca UNC-20 | UNI | 200 | 0.208 | 41.6
14.107 |  | COTAÇÃO | Porca sextavada 5/16", rosca UNC-18 | UNI | 1200 | 0.112 | 134.4
14.108 |  | COTAÇÃO | Prensa cabo 3/4" em termoplástico auto-extinguível, cor preto, Conforme Norma DIN 46320. | UNI | 450 | 4.36 | 1962
14.109 |  | COTAÇÃO | Saída Horizontal para eletroduto 1.1/2" e utilização em eletrocalhas | UNI | 33 | 1.472 | 48.58
14.110 |  | COTAÇÃO | Saída Horizontal para eletroduto 3/4" e utilização em eletrocalhas | UNI | 500 | 1.208 | 604
14.111 |  | COTAÇÃO | Sensor de presença | UNI | 9 | 60.16 | 541.44
14.112 |  | COTAÇÃO | Septo divisor de eletrocalhas, perfurado, 100mm | M | 200 | 8.224 | 1644.8
14.113 |  | COTAÇÃO | Suporte de fixação no teto para apoio do transformador isolador. Conforme detalhe e especificação | UNI | 4 | 67.2 | 268.8
14.114 | 11.11.13 | SUDECAP | Suporte duplo reforçado, para eletrocalha 200x100mm | UNI | 50 | 6.85 | 342.5
14.115 |  | COTAÇÃO | Suporte duplo reforçado, para eletrocalha 300x100mm | UNI | 500 | 15.072 | 7536
14.116 |  | COTAÇÃO | Suporte duplo reforçado, para eletrocalha 600x100mm | UNI | 70 | 16.44 | 1150.8
14.117 |  | COTAÇÃO | T vertical de descida lateral, 300x100 mm | UNI | 7 | 7.024 | 49.17
14.118 |  | COTAÇÃO | T vertical de descida lateral, 600x100 mm | UNI | 1 | 13.192 | 13.19
14.119 | 72260 | SINAPI | Terminal de compressão para cabo 16mm2 | UNI | 30 | 10.64 | 319.2
14.120 | 72261 | SINAPI | Terminal de compressão para cabo 25mm2 | UNI | 80 | 11.23 | 898.4
14.121 | 72262 | SINAPI | Terminal de compressão para cabo 35mm2 | UNI | 100 | 11.23 | 1123
14.122 | 72263 | SINAPI | Terminal de compressão para cabo 50mm2 | UNI | 100 | 15.08 | 1508
14.123 |  | COTAÇÃO | Terminal tubular, pré isolado, Ilhós para cabo 1,5 mm2 | UNI | 1200 | 0.224 | 268.8
14.124 |  | COTAÇÃO | Terminal tubular, pré isolado, Ilhós para cabo 2,5mm2 | UNI | 5200 | 0.096 | 499.2
14.125 |  | COTAÇÃO | Terminal tubular, pré isolado, Ilhós para cabo 4mm2 | UNI | 4000 | 0.16 | 640
14.126 |  | COTAÇÃO | Tomada blindada, 3P+T, de embutir, 32A. | UNI | 21 | 34.464 | 723.74
14.127 | 2436 | 88264 /SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UNI | 1445.2812 | 15.86 | 22922.16 | 1445.2812
14.128 | 247 | 88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UNI | 1418.9309 | 12.16 | 17254.2 | 1418.9309
TOTAL GERAL | [6 empty] | 1842200.5

## SPDA
SPDA
ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
14.127 | 72930 | SINAPI | CORDOALHA DE CABO NU # 50mm² | M | 500 | 44.46 | 22230
14.128 | 72929 | SINAPI | CORDOALHA DE CABO NU # 35mm² | M | 1300 | 36.15 | 46995
14.129 | 83377 | SINAPI | CONECTOR MECÂNICO PARA CABO # 50mm² | UNI | 150 | 7.36 | 1104
14.130 | 72272 | SINAPI | CONECTOR MECÂNICO PARA CABO # 35mm² | UNI | 150 | 9.6 | 1440
14.131 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 1" | M | 50 | 6.53 | 326.5
14.132 |  | COTAÇÃO | CAPTOR FRANKLIN COM HASTE 8M, COM SUPORTE DE ELEVAÇÃO DE 4,5 METROS ATÉ O PLANO DE REFERENCIA, ESTAI, CABOS DE AÇO, SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | UNI | 2 | 760.59 | 1521.18
14.133 |  | COTAÇÃO | Mini captor do tipo terminal aéreo | UNI | 35 | 12.096 | 423.36
14.134 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8"x2,40m | UNI | 17 | 48.33 | 821.61
14.135 | 1072 | SINAPI | CAIXA DE MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO PADRÃO CBMG | UNI | 17 | 62.58 | 1063.86
14.136 | 11927 | SINAPI | ABRAÇADEIRA GALVª TIPO GOTA PARA TUBO Ø 1" | UNI | 40 | 2.93 | 117.2
14.137 | 7572 | SINAPI | ISOLADOR REFORÇADO PARA CORDOALHA 35mm2 | UNI | 750 | 4.8 | 3600
TOTAL SPDA | [6 empty] | 75925.51

## Hidráulica
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
15.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO - METAIS |  |  |  | 15276.02
15.1.1 | 74184/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 37.3 | 37.3
15.1.2 | 74182/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 61.86 | 371.16
15.1.3 | 74182/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 61.86 | 371.16
15.1.4 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 81 | 19.51 | 1580.31
15.1.5 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 81 | 19.51 | 1580.31
15.1.6 | 74181/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 76.58 | 536.06
15.1.7 | 74184/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 37.3 | 37.3
15.1.8 | 74180/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 140.91 | 1690.92
15.1.9 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 9 | 18.41 | 165.69
15.1.10 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 9 | 18.41 | 165.69
15.1.11 | 73870/005 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 74.03 | 74.03
15.1.12 | 73870/004 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | UN | 1 | 61.92 | 61.92
15.1.13 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 28 | 39.3 | 1100.4
15.1.14 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 28 | 39.3 | 1100.4
15.1.15 | 74169/001 | SINAPI | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 174.23 | 1045.38
15.1.16 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 197.73 | 988.65
15.1.17 | 73795/005 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 155.24 | 310.48
15.1.18 | 74091/001 | SINAPI | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 242.13 | 484.26
15.1.19 | RG70062 | COMPOSIÇÃO | VÁLVULA P/ PIA 1" | UN | 27 | 60.62 | 1636.74
15.1.20 | RG70061 | COMPOSIÇÃO | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1" | UN | 72 | 19.3 | 1389.6
15.1.21 | RG70063 | COMPOSIÇÃO | VÁLVULA PARA TANQUE 1. 1/2" | UN | 5 | 19.3 | 96.5
15.1.22 | RG70139 | COMPOSIÇÃO | VÁLVULA DE SUCÇÃO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 225.88 | 451.76
15.2 |  |  | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO ROSCÁVEL |  |  |  | 22602.22
15.2.1 | 72788 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 40.54 | 81.08
15.2.2 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 | UN | 20 | 6.95 | 139
15.2.3 | 72794 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 147.15 | 294.3
15.2.4 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 | UN | 16 | 13.23 | 211.68
15.2.5 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 190 | 2.46 | 467.4
15.2.6 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 | UN | 18 | 21.55 | 387.9
15.2.7 | 89553 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2 | 3.37 | 6.74
15.2.8 | RG70120 | Próprio | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 150MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 177.07 | 354.14
15.2.9 | RG70051 | Próprio | CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9.06 | 9.06
15.2.10 | 89510 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2 | 17.64 | 35.28
15.2.11 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8 | 12.93 | 103.44
15.2.12 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 22 | 3.9 | 85.8
15.2.13 | 89507 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 16 | 25.09 | 401.44
15.2.14 | 89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3 | 32.22 | 96.66
15.2.15 | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 17 | 41.43 | 704.31
15.2.16 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 22 | 11.12 | 244.64
15.2.17 | 89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3 | 7.01 | 21.03
15.2.18 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 356 | 4.32 | 1537.92
15.2.19 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 549.5 | 3.6 | 1978.2
15.2.20 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 10.49 | 7.31 | 76.68
15.2.21 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 138.77 | 10.51 | 1458.47
15.2.22 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 180.49 | 13.01 | 2348.17
15.2.23 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 104.46 | 19.97 | 2086.07
15.2.24 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 115.56 | 27.86 | 3219.5
15.2.25 | 89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 1 | 2.28 | 2.28
15.2.26 | 89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 22 | 5.51 | 121.22
15.2.27 | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 15 | 6.86 | 102.9
15.2.28 | 89597 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5 | 13.66 | 68.3
15.2.29 | 89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4 | 20.15 | 80.6
15.2.30 | 89534 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 28 | 2.79 | 78.12
15.2.31 | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4 | 7.17 | 28.68
15.2.32 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4 | 2.76 | 11.04
15.2.33 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4 | 8.24 | 32.96
15.2.34 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 50 | 9.73 | 486.5
15.2.35 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 140 | 8.94 | 1251.6
15.2.36 | RG70121 | Próprio | JOELHO DE REDUÇÃO COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 30 | 6.1 | 183
15.2.37 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 154 | 3.98 | 612.92
15.2.38 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 19 | 10.53 | 200.07
15.2.39 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 16 | 12.69 | 203.04
15.2.40 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 5 | 26.36 | 131.8
15.2.41 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 15 | 46.66 | 699.9
15.2.42 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 1 | 12.06 | 12.06
15.2.43 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10 | 10.43 | 104.3
15.2.44 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 18 | 12.47 | 224.46
15.2.45 | RG70122 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 14.72 | 14.72
15.2.46 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 11 | 40.06 | 440.66
15.2.47 | RG70123 | COMPOSIÇÃO | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 7.65 | 38.25
15.2.48 | 89618 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 | UN | 2 | 9.87 | 19.74
15.2.49 | 89621 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 | UN | 25 | 15.54 | 388.5
15.2.50 | RG70079 | COMPOSIÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL CURTA, DN 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 12 | 6.59 | 79.08
15.2.51 | RG70078 | COMPOSIÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL CURTA, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 11 | 4.77 | 52.47
15.2.52 | RG70081 | COMPOSIÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 40MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 24 | 6.51 | 156.24
15.2.53 | RG70080 | COMPOSIÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 19 | 7.25 | 137.75
15.2.54 | RG70082 | COMPOSIÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 60MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 4 | 9.99 | 39.96
15.2.55 | RG70132 | COMPOSIÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL CURTA, DN 75MM X 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 3 | 15.58 | 46.74
15.2.56 | RG70130 | COMPOSIÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 60MM X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 5 | 11.63 | 58.15
15.2.57 | RG70131 | COMPOSIÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 75MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | UN | 10 | 14.53 | 145.3
15.3 |  |  | ÁGUA FRIA - APARELHO |  |  |  | 92048.55
15.3.1 | RG70124 | COMPOSIÇÃO | CHUVEIRO 25MM X 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19 | 157.98 | 3001.62
15.3.2 | RG70125 | COMPOSIÇÃO | CHUVEIRO 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 157.98 | 1421.82
15.3.3 | RG70126 | COMPOSIÇÃO | DUCHA HIGIÊNICA 25MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 180.64 | 722.56
15.3.4 | RG70127 | COMPOSIÇÃO | DUCHA HIGIÊNICA 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40 | 180.64 | 7225.6
15.3.5 | RG70071 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA DE PIA DE COZINHA 25MM - 3/4 | UN | 5 | 253.33 | 1266.65
15.3.6 | RG70072 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA DE PIA DE DESPEJO 25MM - 3/4 | UN | 22 | 253.33 | 5573.26
15.3.7 | RG70073 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 25MM - 1/2 | UN | 77 | 110.51 | 8509.27
15.3.8 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA DE TANQUE DE LAVAR 25MMX 3/4" | UN | 5 | 26.76 | 133.8
15.3.9 | RG70128 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA DE JARDIM 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 13.21 | 118.89
15.3.10 | RG70129 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA DE LIMPEZA 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 30 | 210
15.3.11 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 44 | 386.64 | 17012.16
15.3.12 | RG70134 | COMPOSIÇÃO | BEBEDOURO 25MMX 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 1052.69 | 6316.14
15.3.13 | RG70135 | COMPOSIÇÃO | BOMBA DE ACORDO AOS CÁLCULOS ESPECÍFICOS 2" | UN | 2 | 1299.42 | 2598.84
15.3.14 | RG70136 | COMPOSIÇÃO | BOMBAS SCHNEIDER BC-21 R 1.1/2 7.5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3552.4 | 3552.4
15.3.15 | MT00034 | COMPOSIÇÃO | EXPURGO COM VÁLVULA DE DESCARGA 40MM - 1 1/2" | UN | 5 | 1813.42 | 9067.1
15.3.16 | MT00045 | COMPOSIÇÃO | EXPURGO HIDRONOX 70X55 CM | UN | 5 | 1800 | 9000
15.3.17 | RG70169 | COMPOSIÇÃO | LAVATÓRIO EM COLUNA SUSPENSA P/ DEFICIENTES REF. DECA VOGUE L510 COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 265 | 4770
15.3.18 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 51 | 226.44 | 11548.44
15 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [5 empty] | 129926.79

## Esgoto
INSTALAÇÕES ESGOTO
ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
15.4 |  |  | ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 7013.85
15.4.1 | RG70055 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE GORDURA PVC | UN | 23 | 304.95 | 7013.85
15.5 |  |  | ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS |  |  |  | 2406.83
15.5.1 | RG70056 | COMPOSIÇÃO | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM ANTI ESPUMA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 5 | 47.24 | 236.2
15.5.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 14 | 18.63 | 260.82
15.5.3 | RG70057 | COMPOSIÇÃO | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 36 | 9.64 | 347.04
15.5.4 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 24 | 7.06 | 169.44
15.5.5 | RG70058 | COMPOSIÇÃO | SIFÃO DO TIPO COPO EM PVC 1 X 1.1/2 | UN | 72 | 12.8 | 921.6
15.5.6 | RG70059 | COMPOSIÇÃO | SIFÃO DO TIPO COPO EM PVC 1 X 2 | UN | 27 | 14.99 | 404.73
15.5.7 | RG70060 | COMPOSIÇÃO | SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/2 X 1.1/2 | UN | 5 | 13.4 | 67
15.6 |  |  | PVC ESGOTO |  |  |  | 32565.67
15.6.1 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 57 | 23.73 | 1352.61
15.6.2 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 91 | 6.65 | 605.15
15.6.3 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 149 | 15.02 | 2237.98
15.6.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 78 | 5.48 | 427.44
15.6.5 | 89807 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 17.51 | 262.65
15.6.6 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 108 | 4.49 | 484.92
15.6.7 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 7 | 4.78 | 33.46
15.6.8 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 8.96 | 107.52
15.6.9 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 128 | 6.57 | 840.96
15.6.10 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.26 | 11.26
15.6.11 | RG70064 | COMPOSIÇÃO | JOELHO 90 GRAUS COM ANEL, PVC, DN 40 MM - 1.1/2 | UN | 92 | 6.47 | 595.24
15.6.12 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 8.23 | 57.61
15.6.13 | 89574 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 14 | 80.75 | 1130.5
15.6.14 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 75 | 28.57 | 2142.75
15.6.15 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 12.7 | 101.6
15.6.16 | RG70065 | COMPOSIÇÃO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO | UN | 20 | 24.22 | 484.4
15.6.17 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 16.9 | 101.4
15.6.18 | RG70067 | COMPOSIÇÃO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27 | 12.19 | 329.13
15.6.19 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 278.84 | 34.7 | 9675.75
15.6.20 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 184.53 | 12.48 | 2302.93
15.6.21 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 185.3 | 18.48 | 3424.34
15.6.22 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 24 | 6.98 | 167.52
15.6.23 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 198.94 | 12.85 | 2556.38
15.6.24 | RG70076 | COMPOSIÇÃO | TUBO DE DESCARGA VDE. 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 14.43 | 72.15
15.6.25 | RG70077 | COMPOSIÇÃO | TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO C/ CANOPLA P/ VASO SA.38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 14.43 | 72.15
15.6.26 | RG70074 | COMPOSIÇÃO | BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 49 | 5.27 | 258.23
15.6.27 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 50 | 8.78 | 439
15.6.28 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.83 | 15.83
15.6.29 | RG70133 | COMPOSIÇÃO | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 12.28 | 12.28
15.6.30 | 72295 | SINAPI | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 9.67 | 38.68
15.6.31 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 83 | 5.65 | 468.95
15.6.32 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 44 | 26.42 | 1162.48
15.6.33 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 7.69 | 46.14
15.6.34 | RG70066 | COMPOSIÇÃO | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 32 | 7.29 | 233.28
15.6.35 | RG70137 | COMPOSIÇÃO | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 4 | 7.04 | 28.16
15.6.36 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 25 | 6.98 | 174.5
15.6.37 | RG70138 | COMPOSIÇÃO | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 6.13 | 110.34
INSTALAÇÕES ESGOTO | [6 empty] | 41986.35

## Combate a Incêndio
COMBATE A INCENDIO
ITEM | ITEM | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
17.1 |  |  | HIDRANTE |  |  |  | 40394.41
17.1.1 | 92357 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2 | UN | 20 | 108.85 | 2177
17.1.2 | RG70142 | COMPOSIÇÃO | ABRIGO PARA HIDRANTE, 70X50X25CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 1050.55 | 17859.35
17.1.3 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2 | UN | 17 | 52.45 | 891.65
17.1.4 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 184.09 | 56.05 | 10318.24
17.1.5 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 60.86 | 608.6
17.1.6 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 119.73 | 478.92
17.1.7 | RG70140 | COMPOSIÇÃO | MANÔMETRO 2.1/2" | UN | 1 | 73.06 | 73.06
17.1.8 | RG70141 | COMPOSIÇÃO | MANOVACUÔMETRO 2.1/2" | UN | 1 | 97.59 | 97.59
17.1.9 | MT00058 | COMPOSIÇÃO | FILTRO PARA CAVALETE LR-12 (ATÉ 12M³/H) | UN | 1 | 7890 | 7890
17.2 |  |  | INCÊNDIO – EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÕES ADICIONAIS |  |  |  | 87753.9
17.2.1 | RG70083 | COMPOSIÇÃO | EXTINTOR INCENDIO TP ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 56 | 148.18 | 8298.08
17.2.2 | RG70084 | COMPOSIÇÃO | PONTO ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA (LUMINÁRIA) | UN | 101 | 17.11 | 1728.11
17.2.3 | RG70085 | COMPOSIÇÃO | PLACA FOTOLUMINESCENTE (EQUIPAMENTOS) - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 109 | 24.65 | 2686.85
17.2.4 | RG70086 | COMPOSIÇÃO | PLACA FOTOLUMINESCENTE (ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO) - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 115 | 24.65 | 2834.75
17.2.5 | RG70087 | COMPOSIÇÃO | PLACA FOTOLUMINESCENTE (PROIBIÇÃO E ALERTA) - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48 | 24.65 | 1183.2
17.2.6 | RG70088 | COMPOSIÇÃO | PLACA FOTOLUMINESCENTE (MENSAGENS ESCRITAS) - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 26 | 24.65 | 640.9
17.2.7 | MT00046 | COMPOSIÇÃO | ACIONADOR MANUAL SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME | UN | 17 | 159.87 | 2717.79
17.2.8 | MT00047 | COMPOSIÇÃO | AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE) | UN | 2 | 180.87 | 361.74
17.2.9 | MT00052 | COMPOSIÇÃO | DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL | UN | 251 | 214.12 | 53744.12
17.2.10 | MT00053 | COMPOSIÇÃO | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 2 | 144.79 | 289.58
17.2.11 | MT00054 | COMPOSIÇÃO | DETECTOR DE CALOR LINEAR ENTRE FORRO | UN | 54 | 227.07 | 12261.78
17.2.12 | MT00059 | COMPOSIÇÃO | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME | UN | 1 | 1007 | 1007
TOTAL COMBATE A INCENDIO | [6 empty] | 128148.31

## IT médico
IT MEDICO
ITEM | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
18.1 | COTAÇÃO | Transformador de separação a seco, conf. normas NBR e IEC742/IEC61558-215 montado em caixa isolação IP23, material isolante classe H sendo potência 10kVA para 60 Hz c/ tensão primária 220V e secundária 220V. Deve incorporar 1 termistor PTC 120°C montado em base com borne para transformador e ligação para supervisão da temperatura | UNI | 12 | 4539.51 | 54474.12
18.2 | COTAÇÃO | DSI Dispositivo Supervisor de isolamento e DST Dispositivo Supervisor do Transformador (carga e temperatura), Tensão de alimentação e da rede = CA 70...264V, 42... 460Hz. Em conformidade com a NBR13534 e IEC61557-8. Medição de fugas em CA e CC, com resistência interna 240kohm, tensão de medição 12V e corrente de medição 50uA. | UNI | 12 | 2627.8 | 31533.6
18.3 | COTAÇÃO | Transformador de corrente 80A/5A, em conformidade e compatibilidade em todas as funções do DSI e NBR 13534 | UNI | 12 | 97.2 | 1166.4
18.4 | COTAÇÃO | Transformador de corrente com corrente secundaria em mA, em conformidade e compatibilidade em todas as funções do DSI e NBR 13534 | UNI | 12 | 318.44 | 3821.28
18.5 | COTAÇÃO | Anunciador de alarme e teste, em conformidade e compatibilidade em todas as funções do DSI e NBR 13534. Deve conter Luz verde, para indicar operação normal, Luz amarela, acionada quando a resistência de isolamento atingir o seu valor mínimo ajustado. Essa luz deve apagar quando a falha for localizada e eliminada e Alarme audível que dispara quando a luz amarela é acionada. | UNI | 12 | 297 | 3564
18.6 | COTAÇÃO | Quadro de supervisão e proteção para QD-4PAV-E-01-IT1/2/3/4/5/6/7/8, de embutir com porta, fechadura com chave, 54 módulos. Material em chapa de aço, nas cores branco titânio e cinza metálico; isolamento total classe II (ABNT NBR IRC 60439-3); grau de proteção ip40 (ABNT NBR IRC 60529) e IK09 contra impactos mecânicos; temperatura de utilização: -25°C a +60° C; resistência ao fogo 650°C . Dimensões (AxLxP mm) 660 x 486 x 107 / 630 x 456 x 86 (embutido); Com 1 disj bip 63A, 10 disj bip 16A. | UNI | 12 | 903.77 | 10845.24
18.7 | COTAÇÃO | Anunciador de alarme e teste, para posto de enfermagem, com reconhecimento de leito e localização da fulga, em conformidade e compatibilidade em todas as funções do DSI e NBR 13534. Deve conter Luz verde, para indicar operação normal, Luz amarela, acionada quando a resistência de isolamento atingir o seu valor mínimo ajustado. Essa luz deve apagar quando a falha for localizada e eliminada e Alarme audível que dispara quando a luz amarela é acionada. | UNI | 3 | 4921.94 | 14765.82
18.8 | COTAÇÃO | Mão de Obra para instalação | unid | 1 | 18463.025 | 18463.03
TOTAL IT MÉDICO | [5 empty] | 138633.49

## SISTEMAS ESPECIAIS
INFRA ESTRUTURA SISTEMAS ESPECIAIS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
18.8 |  | COTAÇÃO | ESTAÇÃO DE CHAMADA MASTER PLUS TOUCH SCREEN | unid | 47 | 1350 | 63450
18.9 |  | COTAÇÃO | ESTAÇÃO CHAMADA COM CORDEL PARA BANHEIRO | unid | 25 | 199 | 4975
18.10 |  | COTAÇÃO | SINALEIRO DE PORTA DE LED´S | unid | 35 | 338 | 11830
18.11 |  | COTAÇÃO | CENTRAL MASTER PLUS PARA POSTO DE ENFERMAGEM | unid | 5 | 4005 | 20025
18.12 |  | COTAÇÃO | Software de Configuração e Gateway, PC Console e Relatórios Gerenciais | unid | 1 | 5223 | 5223
18.13 |  | COTAÇÃO | Mão de Obra para instalação | unid | 1 | 18463.025 | 18463.03
18.14 |  | COTAÇÃO | Cabo UTP CAT6 cinza | m | 2400 | 1.61 | 3864
TOTAL GERAL | [6 empty] | 127830.03
INFRA ESTRUTURA SISTEMAS ESPECIAIS
18.15 | 91863 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido, 3,4", 25mm, rosqueável, classe A, com espessura de parede de 2,6mm | M | 1000 | 4.59 | 4590
18.16 | 73861/005 | SINAPI | Condulete 3/4", múltiplo, em alumínio SAE 306 , com uma tampa cega, quatro tampões laterais e rosca BSP | UNI | 150 | 13.17 | 1975.5
18.17 | 1599 | SINAPI | Conector de 3/4" em alumínio com Rosca BSP para condulete múltiplo. Deve ser produzido em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, possuir acabamento sem pintura e dois parafusos para fixação dos eletrodutos.(unidut) | UNI | 400 | 5.73 | 2292
18.18 | 11976 | SINAPI | Chumbador expansivo 1/4" com prisioneiro (parabolt) | UNI | 1300 | 2.99 | 3887
18.19 | 39128 | SINAPI | Braçadeira 3/4", tipo d, com parafuso | UNI | 1000 | 0.87 | 870
18.20 |  | COTAÇÃO | Barra roscada 1/4", com acabamento polido/zincado, rosca UNC - 20 | M | 800 | 5.29 | 4232
18.21 | C4535 | SEINFRA | Eletrocalha 300x100mm, perfurada, galvanizada, chapa 1,25mm | M | 140 | 209.57 | 29339.8
18.22 |  | SEINFRA | Emenda interna perfurada, galvanizada, chapa 1,25mm, para eletrocalha 300x100mm | UNI | 50 | 1.95 | 97.5
18.23 |  | COTAÇÃO | Suspensão vertical, para eletrocalha 300x50mm | UNI | 80 | 3.65 | 292
18.24 | 11962 | SINAPI | Parafuso 1/4", cabeça de lentilha auto travante, com uma porca sextavada, uma arruela lisa e uma arruela de pressão. | UNI | 800 | 0.08 | 64
18.25 |  | SINAPI | Curva longa 3/4", em PVC, classe A, para eletroduto rígido rosqueável | UNI | 100 | 4.03 | 403
18.26 | 1891 | SINAPI | Luva de união em PVC, rosqueável, 3/4", para eletroduto | UNI | 200 | 1.66 | 332
18.27 |  | SINAPI | Saída Horizontal para eletroduto 3/4" e utilização em eletrocalhas | UNI | 220 | 3.25 | 715
18.28 | 39997 | SINAPI | Porca sextavada 1/4", rosca UNC-20 | UNI | 1300 | 0.11 | 143
18.29 | 39208 | SINAPI | Arruela lisa 1/4".espessura 1,10 mm | UNI | 1300 | 0.27 | 351
18.30 | 2515 | SINAPI | Conector Box Reto, em alumínio, 3/4", com parafuso, arruela e porca de acabamento | UNI | 220 | 5.58 | 1227.6
18.31 |  | SINAPI | Eletroduto corrugado com malha de aço interna. 3/4" | M | 125 | 1.3 | 162.5
18.32 | C0626 | SEINFRA | Caixa de passagem de embutir em chapa de aço, especial, com as dimensões necessárias conforme sistema de chamada de enfermagem no leito com áudio. | UNI | 52 | 18.49 | 961.48
18.33 | 92867 | SINAPI | Caixa em chapa 18 esmaltada 2x4". | UNI | 100 | 16.27 | 1627
18.34 |  | COTAÇÃO | Septo divisor de eletrocalhas, perfurado, 100mm | M | 280 | 8.3977 | 2351.35
TOTAL GERAL INFRA | [6 empty] | 55913.73
TOTAL SISTEMAS ESPECIAIS | [6 empty] | 183743.76

## SONORIZAÇÃO
SONORIZAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
18.35 | C4163 | SEINFRA | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO PARA 100 PONTOS (80 SONOFLETORES, 06 CORNETAS E 14 RESERVAS), 80 TRAFOS DE LINHA, 35 ATENUADORES DE VOLUME COM DIAL, CD PLAYER, 5 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, 3 EQUALIZADORES, 2 LINKS FÍSICOS (TRANSMISSOR/RECEPTOR), 1 PRÉ-MIXER, 1 MICROFONE DE MESA, 1 UNIDADE DE GONGO COM TRÊS TONS, 1 PAINEL DE CONTROLE, 1 MATRIZ, FONTES E DEMAIS COMPONENTES, FORNECIMENTO E MONTAGEM - CJ | VB | 1 | 124785.89 | 124785.89
18.36 |  | COTAÇÃO | CABO ÓPTICO MM 50/125 COM 6 FIBRAS INDOOR/OUTDOOR | M | 300 | 4.3875 | 1316.25
18.37 |  | COTAÇÃO | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MM 50/125 2,00mts. com conector LC/LC | UNI | 3 | 50 | 150
18.38 |  | COTAÇÃO | KIT A270 ÓPTICO DUPLEX MM 50/125 com conector LC | UNI | 1 | 74.9 | 74.9
18.39 | C4558 | SEINFRA | Cabo PP 3x2,5 mm² | M | 200 | 5.5 | 1100
18.40 |  | COTAÇÃO | Cordão torcido 2x2,5 mm² (VM/PT) | M | 800 | 3.9 | 3120
18.41 |  | COTAÇÃO | Conector Canon XLR 3 pinos macho | UNI | 4 | 18 | 72
18.42 | C3764 | SEINFRA | Rack 25 U, 19", para piso | UNI | 1 | 2133.65 | 2133.65
TOTAL GERAL | [6 empty] | 132752.69
CATV 3ª e 4ª pavimento
18.43 |  | COTAÇÃO | Cabo Coaxial RGC-6 com 67% 75Ohms | M | 300 | 2.5 | 750
18.44 |  | COTAÇÃO | Tomada Blindada "T" 20 DB 1 GHz Solder Back - PQTT - 1020B | UNI | 25 | 49 | 1225
18.45 |  | COTAÇÃO | Conjunto de Tomada para Antena Televisão Para Cabo Coaxial RGC-6 Com Placa Branca | UNI | 25 | 55 | 1375
18.46 |  | COTAÇÃO | Conector RG6 de compressão | UNI | 100 | 4.9 | 490
| TOTAL SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 136592.69

## GASES MEDICINAIS
GASES MEDICINAIS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
19.1 |  |  | SISTEMA DE OXIGÊNIO MEDICINAL - TUBOS E CONEXÕES DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
FORNECIMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.1.1 | 39729 | SINAPI | TUBO Ø 54mm - Classe I | m | 195 | 168.05 | 32769.75
19.1.2 | 39728 | SINAPI | TUBO Ø 42mm - Classe I | m | 12 | 121.35 | 1456.2
19.1.3 | 39750 | SINAPI | TUBO Ø 35mm - Classe A | m | 45 | 79.13 | 3560.85
19.1.4 | 39749 | SINAPI | TUBO Ø 28mm - Classe A | m | 63 | 52.39 | 3300.57
19.1.5 | 39748 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 184 | 41.18 | 7577.12
19.1.6 | 39747 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 195 | 25.45 | 4962.75
19.1.7 |  |  | ASSENTAMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.1.8 | 91186 | SINAPI | TUBO Ø 54mm - Classe I | m | 195 | 3.58 | 698.1
19.1.9 | 91186 | SINAPI | TUBO Ø 42mm - Classe I | m | 12 | 3.58 | 42.96
19.1.10 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 35mm - Classe A | m | 45 | 4.32 | 194.4
19.1.11 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 28mm - Classe A | m | 63 | 4.32 | 272.16
19.1.12 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 184 | 4.32 | 794.88
19.1.13 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 195 | 4.32 | 842.4
19.1.14 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONEXÕES TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.1.15 | 92291 | SINAPI | COTOVELO 90º x 54mm | peça | 4 | 59.58 | 238.32
19.1.16 | 92290 | SINAPI | COTOVELO 90º x 42mm | peça | 2 | 38.93 | 77.86
19.1.17 | 92289 | SINAPI | COTOVELO 90º x 35mm | peça | 8 | 26.24 | 209.92
19.1.18 | 92288 | SINAPI | COTOVELO 90º x 28mm | peça | 19 | 15.07 | 286.33
19.1.19 | 92287 | SINAPI | COTOVELO 90º x 22mm | peça | 28 | 9.85 | 275.8
19.1.20 | 92311 | SINAPI | COTOVELO 90º x 15mm | peça | 122 | 7.61 | 928.42
19.1.21 |  | COTAÇÃO | COTOVELO 90º x 35mm (soldável) x 1.1/2" (rosca BSP fêmea) | peça | 2 | 22 | 44
19.1.22 |  | COTAÇÃO | COTOVELO 90º x 28mm (soldável) x 1" (rosca BSP fêmea) | peça | 8 | 18 | 144
19.1.23 |  | COTAÇÃO | COTOVELO 90º x 22mm (soldável) x 3/4" (rosca BSP fêmea) | peça | 4 | 14 | 56
19.1.24 | 92303 | SINAPI | TÊ 54mm | peça | 3 | 88.05 | 264.15
19.1.25 | 92302 | SINAPI | TÊ 42mm | peça | 4 | 47.84 | 191.36
19.1.26 | 92301 | SINAPI | TÊ 35mm | peça | 3 | 37.15 | 111.45
19.1.27 | 92300 | SINAPI | TÊ 28mm | peça | 3 | 19.07 | 57.21
19.1.28 | 92299 | SINAPI | TÊ 22mm | peça | 35 | 12.91 | 451.85
19.1.29 | 92317 | SINAPI | TÊ 15mm | peça | 78 | 10.27 | 801.06
19.1.30 | 93065 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 42mm x 35mm | peça | 1 | 23.49 | 23.49
19.1.31 | 93062 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 35mm x 28mm | peça | 1 | 14.58 | 14.58
19.1.32 |  | COTAÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO 35mm x 22mm | peça | 3 | 6 | 18
19.1.33 |  | COTAÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO 35mm x 15mm | peça | 2 | 5 | 10
19.1.34 | 93057 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 28mm x 22mm | peça | 22 | 7.84 | 172.48
19.1.35 |  | COTAÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO 28mm x 15mm | peça | 8 | 3 | 24
19.1.36 | 93051 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 22mm x 15mm | peça | 84 | 5.72 | 480.48
19.1.37 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 54mm x 2" | peça | 1 | 13 | 13
19.1.38 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 35mm x 1.1/4" | peça | 2 | 7 | 14
19.1.39 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 28mm x 1" | peça | 8 | 6 | 48
19.1.40 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 22mm x 3/4" | peça | 4 | 4 | 16
19.1.41 |  |  | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - TUBOS E CONEXÕES DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.1.42 |  |  | FORNECIMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.1.43 | 39729 | SINAPI | TUBO Ø 54mm - Classe I | m | 35 | 168.05 | 5881.75
19.1.44 | 39728 | SINAPI | TUBO Ø 42mm - Classe I | m | 12 | 121.35 | 1456.2
19.1.45 | 39750 | SINAPI | TUBO Ø 35mm - Classe A | m | 45 | 79.13 | 3560.85
19.1.46 | 39749 | SINAPI | TUBO Ø 28mm - Classe A | m | 63 | 52.39 | 3300.57
19.1.47 | 39748 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 184 | 41.18 | 7577.12
19.1.48 | 39747 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 195 | 25.45 | 4962.75
19.1.49 |  |  | ASSENTAMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.1.50 | 91186 | SINAPI | TUBO Ø 54mm - Classe I | m | 35 | 3.58 | 125.3
19.1.51 | 91186 | SINAPI | TUBO Ø 42mm - Classe I | m | 12 | 3.58 | 42.96
19.1.52 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 35mm - Classe A | m | 45 | 4.32 | 194.4
19.1.53 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 28mm - Classe A | m | 63 | 4.32 | 272.16
19.1.54 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 184 | 4.32 | 794.88
19.1.55 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 195 | 4.32 | 842.4
19.2 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONEXÕES TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.2.1 | 92291 | SINAPI | COTOVELO 90º x 54mm | peça | 2 | 59.58 | 119.16
19.2.2 | 92290 | SINAPI | COTOVELO 90º x 42mm | peça | 2 | 38.93 | 77.86
19.2.3 | 92289 | SINAPI | COTOVELO 90º x 35mm | peça | 8 | 26.24 | 209.92
19.2.4 | 92288 | SINAPI | COTOVELO 90º x 28mm | peça | 19 | 15.07 | 286.33
19.2.5 | 92287 | SINAPI | COTOVELO 90º x 22mm | peça | 28 | 9.85 | 275.8
19.2.6 | 92311 | SINAPI | COTOVELO 90º x 15mm | peça | 122 | 7.61 | 928.42
19.2.7 |  | COTAÇÃO | COTOVELO 90º x 42mm (soldável) x 1.1/2" (rosca BSP fêmea) | peça | 2 | 22 | 44
19.2.8 |  | COTAÇÃO | COTOVELO 90º x 28mm (soldável) x 1" (rosca BSP fêmea) | peça | 8 | 18 | 144
19.2.9 |  | COTAÇÃO | COTOVELO 90º x 15mm (soldável) x 1/2" (rosca BSP fêmea) | peça | 4 | 11 | 44
19.2.10 | 92303 | SINAPI | TÊ 54mm | peça | 1 | 88.05 | 88.05
19.2.11 | 92302 | SINAPI | TÊ 42mm | peça | 4 | 47.84 | 191.36
19.2.12 | 92301 | SINAPI | TÊ 35mm | peça | 3 | 37.15 | 111.45
19.2.13 | 92300 | SINAPI | TÊ 28mm | peça | 3 | 19.07 | 57.21
19.2.14 | 92299 | SINAPI | TÊ 22mm | peça | 35 | 12.91 | 451.85
19.2.15 | 92317 | SINAPI | TÊ 15mm | peça | 78 | 10.27 | 801.06
19.2.16 | 93065 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 42mm x 35mm | peça | 1 | 23.85 | 23.85
19.2.17 | 93062 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 35mm x 28mm | peça | 1 | 14.89 | 14.89
19.2.18 |  | COTAÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO 35mm x 22mm | peça | 3 | 6 | 18
19.2.19 |  | COTAÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO 35mm x 15mm | peça | 2 | 5 | 10
19.2.20 | 93057 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 28mm x 22mm | peça | 22 | 7.84 | 172.48
19.2.21 |  | COTAÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO 28mm x 15mm | peça | 8 | 3 | 24
19.2.22 | 93051 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 22mm x 15mm | peça | 84 | 5.72 | 480.48
19.2.23 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 54mm x 2" | peça | 1 | 13 | 13
19.2.24 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 35mm x 1.1/4" | peça | 2 | 7 | 14
19.2.25 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 28mm x 1" | peça | 8 | 6 | 48
19.2.26 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 22mm x 3/4" | peça | 4 | 4 | 16
19.2.27 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UNIÃO 35mm | peça | 8 | 28 | 224
19.3 |  |  | SISTEMA DE VÁCUO MEDICINAL - TUBOS E CONEXÕES DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
FORNECIMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.3.1 | 39729 | SINAPI | TUBO Ø 54mm - Classe I | m | 35 | 168.05 | 5881.75
19.3.2 | 39728 | SINAPI | TUBO Ø 42mm - Classe I | m | 18 | 121.35 | 2184.3
19.3.3 | 39750 | SINAPI | TUBO Ø 35mm - Classe A | m | 63 | 79.13 | 4985.19
19.3.4 | 39749 | SINAPI | TUBO Ø 28mm - Classe A | m | 196 | 52.39 | 10268.44
19.3.5 | 39748 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 140 | 41.18 | 5765.2
19.3.6 | 39747 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 115 | 25.45 | 2926.75
ASSENTAMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.3.7 | 91186 | SINAPI | TUBO Ø 54mm - Classe I | m | 35 | 3.58 | 125.3
19.3.8 | 91186 | SINAPI | TUBO Ø 42mm - Classe I | m | 18 | 3.58 | 64.44
19.3.9 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 35mm - Classe A | m | 63 | 4.32 | 272.16
19.3.10 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 28mm - Classe A | m | 196 | 4.32 | 846.72
19.3.11 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 140 | 4.32 | 604.8
19.3.12 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 115 | 4.32 | 496.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONEXÕES TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.3.13 | 92291 | SINAPI | COTOVELO 90º x 54mm | peça | 2 | 59.58 | 119.16
19.3.14 | 92290 | SINAPI | COTOVELO 90º x 42mm | peça | 2 | 38.93 | 77.86
19.3.15 | 92289 | SINAPI | COTOVELO 90º x 35mm | peça | 18 | 26.24 | 472.32
19.3.16 | 92288 | SINAPI | COTOVELO 90º x 28mm | peça | 35 | 15.07 | 527.45
19.3.17 | 92287 | SINAPI | COTOVELO 90º x 22mm | peça | 14 | 9.85 | 137.9
19.3.18 | 92311 | SINAPI | COTOVELO 90º x 15mm | peça | 120 | 7.61 | 913.2
19.3.19 | 92303 | SINAPI | TÊ 54mm | peça | 1 | 88.05 | 88.05
19.3.20 | 92302 | SINAPI | TÊ 42mm | peça | 4 | 47.84 | 191.36
19.3.21 | 92301 | SINAPI | TÊ 35mm | peça | 3 | 37.15 | 111.45
19.3.22 | 92300 | SINAPI | TÊ 28mm | peça | 24 | 19.07 | 457.68
19.3.23 | 92299 | SINAPI | TÊ 22mm | peça | 12 | 12.91 | 154.92
19.3.24 | 92317 | SINAPI | TÊ 15mm | peça | 95 | 10.27 | 975.65
19.3.25 | 93065 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 42mm x 35mm | peça | 8 | 23.85 | 190.8
19.3.26 | 93062 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 35mm x 28mm | peça | 22 | 14.89 | 327.58
19.3.27 |  | COTAÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO 35mm x 22mm | peça | 3 | 6 | 18
19.3.28 | 93057 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 28mm x 22mm | peça | 6 | 7.84 | 47.04
19.3.29 |  | COTAÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO 28mm x 15mm | peça | 12 | 3 | 36
19.3.30 | 93051 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 22mm x 15mm | peça | 108 | 5.72 | 617.76
19.3.31 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 54mm x 2" | peça | 1 | 13 | 13
19.3.32 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 35mm x 1.1/4" | peça | 10 | 7 | 70
19.3.33 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 28mm x 1" | peça | 6 | 6 | 36
19.3.34 |  | COTAÇÃO | UNIÃO 35mm | peça | 14 | 28 | 392
19.4 |  |  | SISTEMA DE ÓXIDO NITROSO - TUBOS E CONEXÕES DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
FORNECIMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.4.1 | 39748 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 235 | 41.18 | 9677.3
19.4.2 | 39747 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 45 | 25.45 | 1145.25
ASSENTAMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.4.3 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 235 | 4.32 | 1015.2
19.4.4 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 45 | 4.32 | 194.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONEXÕES TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.4.5 | 92287 | SINAPI | COTOVELO 90º x 22mm | peça | 22 | 9.85 | 216.7
19.4.6 | 92311 | SINAPI | COTOVELO 90º x 15mm | peça | 18 | 7.61 | 136.98
19.4.7 |  | COTAÇÃO | COTOVELO 90º x 15mm (soldável) x 1/2" (rosca BSP fêmea) | peça | 2 | 11 | 22
19.4.8 | 92299 | SINAPI | TÊ 22mm | peça | 4 | 12.91 | 51.64
19.4.9 | 92317 | SINAPI | TÊ 15mm | peça | 5 | 10.27 | 51.35
19.4.10 | 93051 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 22mm x 15mm | peça | 5 | 5.72 | 28.6
19.4.11 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 22mm x 3/4" | peça | 4 | 4 | 16
19.4.12 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 15mm x 1/2" | peça | 2 | 3 | 6
19.5 |  |  | SISTEMA DE DIÓXIDO DE CARBONO - TUBOS E CONEXÕES DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
FORNECIMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.5.1 | 39748 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 220 | 41.18 | 9059.6
19.5.2 | 39747 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 45 | 25.45 | 1145.25
ASSENTAMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.5.3 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 220 | 4.32 | 950.4
19.5.4 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 45 | 4.32 | 194.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONEXÕES TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.5.5 | 92287 | SINAPI | COTOVELO 90º x 22mm | peça | 22 | 9.85 | 216.7
19.5.6 | 92311 | SINAPI | COTOVELO 90º x 15mm | peça | 18 | 7.61 | 136.98
19.5.7 |  | COTAÇÃO | COTOVELO 90º x 15mm (soldável) x 1/2" (rosca BSP fêmea) | peça | 2 | 11 | 22
19.5.8 | 92299 | SINAPI | TÊ 22mm | peça | 4 | 12.91 | 51.64
19.5.9 | 92317 | SINAPI | TÊ 15mm | peça | 5 | 10.27 | 51.35
19.5.10 | 93051 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 22mm x 15mm | peça | 5 | 5.72 | 28.6
19.5.11 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 22mm x 3/4" | peça | 4 | 4 | 16
19.5.12 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 15mm x 1/2" | peça | 2 | 3 | 6
19.6 |  |  | SISTEMA DE NITROGÊNIO - TUBOS E CONEXÕES DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.6.1 | 39748 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 220 | 41.18 | 9059.6
19.6.2 | 39747 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 45 | 25.45 | 1145.25
ASSENTAMENTO TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.6.3 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 22mm - Classe A | m | 220 | 4.32 | 950.4
19.6.4 | 91185 | SINAPI | TUBO Ø 15mm - Classe A | m | 45 | 4.32 | 194.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONEXÕES TUBOS DE COBRE SOLDÁVEIS NBR 13206 e 11720
19.6.5 | 92287 | SINAPI | COTOVELO 90º x 22mm | peça | 22 | 9.85 | 216.7
19.6.6 | 92311 | SINAPI | COTOVELO 90º x 15mm | peça | 18 | 7.61 | 136.98
19.6.7 |  | COTAÇÃO | COTOVELO 90º x 15mm (soldável) x 1/2" (rosca BSP fêmea) | peça | 2 | 11 | 22
19.6.8 | 92299 | SINAPI | TÊ 22mm | peça | 4 | 12.91 | 51.64
19.6.9 | 92317 | SINAPI | TÊ 15mm | peça | 5 | 10.27 | 51.35
19.6.10 | 93051 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO 22mm x 15mm | peça | 5 | 5.72 | 28.6
19.6.11 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 22mm x 3/4" | peça | 4 | 4 | 16
19.6.12 |  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO 15mm x 1/2" | peça | 2 | 3 | 6
19.7 |  |  | POSTOS DE GASES, VÁLVULAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS
19.7.1 |  | COTAÇÃO | POSTO DE PAREDE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL | unid | 97 | 65.9 | 6392.3
19.7.2 |  | COTAÇÃO | POSTO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL | unid | 97 | 65.9 | 6392.3
19.7.3 |  | COTAÇÃO | POSTO DE PAREDE PARA VÁCUO CLÍNICO | unid | 73 | 65.9 | 4810.7
19.7.4 |  | COTAÇÃO | POSTO DE PAREDE PARA ÓXIDO NITROSO | unid | 10 | 65.9 | 659
19.7.5 |  | COTAÇÃO | POSTO DE PAREDE PARA DIÓXIDO DE CARBONO | unid | 10 | 65.9 | 659
19.7.6 |  | COTAÇÃO | POSTO DE PAREDE PARA NITROGÊNIO | unid | 10 | 65.9 | 659
19.7.7 |  | COTAÇÃO | PAINEL DE ALARME PARA OXIGÊNIO MEDICINAL | unid | 8 | 553.5 | 4428
19.7.8 |  | COTAÇÃO | PAINEL DE ALARME PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL | unid | 8 | 553.5 | 4428
19.7.9 |  | COTAÇÃO | PAINEL DE ALARME PARA VÁCUO CLÍNICO | unid | 8 | 553.5 | 4428
19.7.10 |  | COTAÇÃO | PAINEL DE ALARME PARA ÓXIDO NITROSO | unid | 1 | 553.5 | 553.5
19.7.11 |  | COTAÇÃO | PAINEL DE ALARME PARA DIÓXIDO DE CARBONO | unid | 1 | 553.5 | 553.5
19.7.12 |  | COTAÇÃO | PAINEL DE ALARME PARA NITROGÊNIO | unid | 1 | 553.5 | 553.5
19.7.13 |  | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA Monobloco, em latão forjado, com esfera inox e vedações em teflon - classe 150lb - Rosca BSP Ø 2" | unid | 14 | 217 | 3038
19.7.14 |  | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA Monobloco, em latão forjado, com esfera inox e vedações em teflon - classe 150lb - Rosca BSP Ø 1.1/2" | unid | 6 | 199.5 | 1197
19.7.15 |  | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA Monobloco, em latão forjado, com esfera inox e vedações em teflon - classe 150lb - Rosca BSP Ø 1.1/4" | unid | 9 | 177.25 | 1595.25
19.7.16 |  | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA Monobloco, em latão forjado, com esfera inox e vedações em teflon - classe 150lb - Rosca BSP Ø 1" | unid | 6 | 147.5 | 885
19.7.17 |  | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA Monobloco, em latão forjado, com esfera inox e vedações em teflon - classe 150lb - Rosca BSP Ø 3/4" | unid | 8 | 113.5 | 908
19.7.18 |  | COTAÇÃO | CAIXA PARA VÁLVULAS - TIPO A (medindo 30x30x20cm) com Porta e Acessórios conforme Especificação do Projeto | unid | 8 | 1525 | 12200
19.7.19 |  | COTAÇÃO | CAIXA PARA VÁLVULAS - TIPO D (medindo 60x80x20cm) com Porta e Acessórios conforme Especificação do Projeto | unid | 1 | 2237.5 | 2237.5
19.7.20 |  | COTAÇÃO | TUBO FLEXÍVEL tipo Kanalex Ø 75mm | m | 140 | 35 | 4900
19.7.21 |  | COTAÇÃO | TUBO FLEXÍVEL tipo Kanalex Ø 40mm | m | 140 | 27 | 3780
19.7.22 |  | COTAÇÃO | Painel de Cabeceira 1000x205x52mm - 2OX + 2AC + 1VC + 1N2O + 1CO2 + 1N2 - Painel Linear tipo R3 | conj | 10 | 2950 | 29500
19.7.23 |  | COTAÇÃO | Painel de Cabeceira 600x205x52mm - 1OX + 1AC + 1VC - Painel Simples tipo R4 (para a sala de RPA) | conj | 7 | 1212.5 | 8487.5
19.8 |  |  | CENTRAIS DE GASES E EQUIPAMENTOS
19.8.1 |  | COTAÇÃO | CENTRAL DE CILINDROS PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, Semi-Automática, composta por 20 cilindros (10+10), mangotes, 2 Válvulas Reguladoras e Alarmes, conforme Especificação do Projeto - Fornecida Montada em Conjunto Completo | conj | 1 | 16150 | 16150
19.8.2 |  | COTAÇÃO | CENTRAL DE CILINDROS PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL, Semi-Automática, composta por 20 cilindros (10+10), mangotes, 2 Válvulas Reguladoras e Alarmes, conforme Especificação do Projeto - Fornecida Montada em Conjunto Completo | conj | 1 | 16150 | 16150
19.8.3 |  | COTAÇÃO | CENTRAL DE CILINDROS PARA ÓXIDO NITROSO, Semi-Automática, composta por 8 cilindros (4+4), mangotes e 2 Válvulas Reguladoras, conforme Especificação do Projeto - Fornecida Montada em Conjunto Completo | conj | 1 | 7580 | 7580
19.8.4 |  | COTAÇÃO | CENTRAL DE CILINDROS PARA DIÓXIDO DE CARBONO, Semi-Automática, composta por 4 cilindros (2+2), mangotes e 2 Válvulas Reguladoras, conforme Especificação do Projeto - Fornecida Montada em Conjunto Completo | conj | 1 | 4030 | 4030
19.8.5 |  | COTAÇÃO | CENTRAL DE CILINDROS PARA NITROGÊNIO, Semi-Automática, composta por 4 cilindros (2+2), mangotes e 2 Válvulas Reguladoras, conforme Especificação do Projeto - Fornecida Montada em Conjunto Completo | conj | 1 | 4030 | 4030
19.8.6 |  | COTAÇÃO | CAVALETE ESTABILIZADOR DE PRESSÃO com válvulas reguladoras, seccionadoras, de alívio e de bloqueio, pressostatos e by-pass, conforme Especificação do Projeto - Fornecido Montado e Testado em Conjunto Completo | conj | 3 | 7640 | 22920
19.9 |  |  | ABRAÇADEIRAS E SUPORTES
19.9.1 | 39137 | SINAPI | ABRAÇADEIRA GALVª TIPO "U" PERFIL com CUNHA p/ TUBO Ø 15mm | peça | 840 | 1.075 | 903
19.9.2 | 39139 | SINAPI | ABRAÇADEIRA GALVª TIPO "U" PERFIL com CUNHA p/ TUBO Ø 22mm | peça | 430 | 1.375 | 591.25
19.9.3 | 39140 | SINAPI | ABRAÇADEIRA GALVª TIPO "U" PERFIL com CUNHA p/ TUBO Ø 28mm | peça | 256 | 2.05 | 524.8
19.9.4 | 39141 | SINAPI | ABRAÇADEIRA GALVª TIPO "U" PERFIL com CUNHA p/ TUBO Ø 35mm | peça | 160 | 2.3 | 368
19.9.5 | 39142 | SINAPI | ABRAÇADEIRA GALVª TIPO "U" PERFIL com CUNHA p/ TUBO Ø 42mm | peça | 13 | 3.075 | 39.975
19.9.6 | 39132 | SINAPI | ABRAÇADEIRA GALVª TIPO "D" com CUNHA p/ TUBO Ø 54mm | peça | 25 | 4.25 | 106.25
19.9.7 |  | COTAÇÃO | GRAMPO DE FIXAÇÃO C 3/8" GALVº (ref PL-230 da Perfillider) | peça | 25 | 25 | 625
19.9.8 |  | COTAÇÃO | TIRANTE GALVº ROSCA TOTAL Ø 3/8" | m | 96 | 9.5 | 912
19.9.9 |  | COTAÇÃO | PORCA GALVANIZADA Ø 3/8" | peça | 420 | 0.525 | 220.5
19.9.10 |  | COTAÇÃO | ARRUELA LISA GALVANIZADA Ø 3/8" | peça | 420 | 0.25 | 105
19.9.11 |  | COTAÇÃO | PERFILADO PERFURADO GALVº 38x38mm #16 | m | 280 | 25.25 | 7070
19.9.12 |  | COTAÇÃO | LENÇOL DE BORRACHA EM NEOPRENE #1mm | m² | 15 | 58 | 870
19.9.13 |  | COTAÇÃO | CONE E JAQUETA PARA CHUMBADOR Ø 3/8" | peça | 420 | 1.9 | 798
TOTAL GERAL | [6 empty] | 359299.525

## CLIMATIZAÇÃO
CLIMATIZAÇÃO
ITEM | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
20.1 | COTAÇÃO | CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO FINO F8, VAZÃO DE 2730M³/H, COM REQUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PORTAS E GONZOS PARA RETIRADA RÁPIDA DE FILTROS | UN | 1 | 3890 | 3890
20.2 | COTAÇÃO | CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO FINO F8, VAZÃO DE 6810M³/H, COM REQUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PORTAS E GONZOS PARA RETIRADA RÁPIDA DE FILTROS | UN | 1 | 4500 | 4500
20.3 | COTAÇÃO | CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO FINO F8, VAZÃO DE 6120M³/H, COM REQUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PORTAS E GONZOS PARA RETIRADA RÁPIDA DE FILTROS | UN | 1 | 4500 | 4500
20.4 | COTAÇÃO | CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO FINO F8, VAZÃO DE 8230M³/H, COM REQUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PORTAS E GONZOS PARA RETIRADA RÁPIDA DE FILTROS | UN | 1 | 4850 | 4850
20.5 | COTAÇÃO | CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO FINO F8, VAZÃO DE 2200M³/H, COM REQUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PORTAS E GONZOS PARA RETIRADA RÁPIDA DE FILTROS | UN | 3 | 3600 | 10800
20.6 | COTAÇÃO | DAMPER CORTA FOGO, REF: FK-A TROX 550x400 | UN | 2 | 1083.07 | 2166.14
20.7 | COTAÇÃO | DAMPER CORTA FOGO, REF: FK-A TROX 650X400 | UN | 2 | 1159.48 | 2318.96
20.8 | COTAÇÃO | DAMPER CORTA FOGO, REF: FK-A TROX 500x400 | UN | 1 | 1044.87 | 1044.87
20.9 | COTAÇÃO | DAMPER CORTA FOGO, REF: FK-A TROX 450x400 | UN | 1 | 1006.66 | 1006.66
20.10 | COTAÇÃO | DAMPER CORTA FOGO, REF: FK-A TROX 750x400 | UN | 1 | 1235.9 | 1235.9
20.11 | COTAÇÃO | DAMPER CORTA FOGO, REF: FK-A TROX 600x400 | UN | 1 | 1121.28 | 1121.28
20.12 | COTAÇÃO | DAMPER CORTA FOGO, REF: FK-A TROX 400x250 | UN | 1 | 862.09 | 862.09
20.13 | COTAÇÃO | DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO FABR. TROX MOD. ADQ-1 COM REGISTRO DIMENSÕES DI - 15" x 15" VAZÃO INDICADA EM PLANTA | UN | 5 | 720 | 3600
20.14 | COTAÇÃO | DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO FABR. TROX MOD. ADQ-1 COM REGISTRO DIMENSÕES DI - 12" x 12" VAZÃO INDICADA EM PLANTA | UN | 14 | 690 | 9660
20.15 | COTAÇÃO | DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO FABR. TROX MOD. ADQ-1 COM REGISTRO DIMENSÕES DI - 9" x 9" VAZÃO INDICADA EM PLANTA | UN | 16 | 580 | 9280
20.16 | COTAÇÃO | DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO FABR. TROX MOD. ADQ-1 COM REGISTRO DIMENSÕES DI - 6" x 6" VAZÃO INDICADA EM PLANTA | UN | 10 | 490 | 4900
20.17 | COTAÇÃO | DIFUSOR RETANGULAR TROX SERIE ADQ-4 DIMENSÕES 821 X 208 - VAZÃO INDICADA EM PLANTA | UN | 4 | 650 | 2600
20.18 | COTAÇÃO | DIFUSOR HOSPITALAR LINEAR - FAB. TROX MOD. ICLF - DIMENSÕES (3720X2060) VAZÕES INDICADA NA PLANTA | UN | 2 | 5200 | 10400
20.19 | COTAÇÃO | DIFUSOR HOSPITALAR LINEAR - FAB. TROX MOD. ICLF - DIMENSÕES (4120X2660) VAZÕES INDICADA NA PLANTA | UN | 2 | 5700 | 11400
20.20 | COTAÇÃO | DIFUSOR UNIDIRECIONAL - FARICAÇÃO TROX DIMENSÕES (900 X 600) | UN | 4 | 1800 | 7200
20.21 | COTAÇÃO | DIFUSOR UNIDIRECIONAL - FARICAÇÃO TROX DIMENSÕES (1200 X 600) | UN | 4 | 2400 | 9600
20.22 | COTAÇÃO | DIFUSOR TIPO CAIXA TERMINAL COM FILTRO ABSOLUTO REF. TROX ADQ- A - TAMANHO B | UN | 4 | 2500 | 10000
20.23 | COTAÇÃO | DIFUSOR TIPO CAIXA TERMINAL COM FILTRO ABSOLUTO REF. TROX ADQ- A - TAMANHO A | UN | 4 | 2100 | 8400
20.24 | COTAÇÃO | GRELHA DE RETORNO FABR. TROX MOD. VAT-DG DIMENSÕES 800x400 VAZÃO INDICADA EM PLANTA | UN | 9 | 800 | 7200
20.25 | COTAÇÃO | GRELHA DE RETORNO FABR. TROX MOD. VAT-DG DIMENSÕES 1200x400 VAZÃO INDICADA EM PLANTA | UN | 3 | 700 | 2100
20.26 | COTAÇÃO | GRELHA DE RETORNO FABR. TROX MOD. VAT-DG DIMENSÕES 600x300 VAZÃO INDICADA EM PLANTA | UN | 5 | 650 | 3250
20.27 | COTAÇÃO | GRELHA DE RETORNO FABR. TROX MOD. VAT-DG DIMENSÕES 300x200 VAZÃO INDICADA EM PLANTA | UN | 6 | 450 | 2700
20.28 | COTAÇÃO | GRELHA DE RETORNO FABR. TROX MOD. VAT-DG DIMENSÕES 300x300 VAZÃO INDICADA EM PLANTA (SALAS CIRÚRGICAS) | UN | 15 | 430 | 6450
20.29 | COTAÇÃO | GRELHA DE RETORNO FABR. TROX MOD. VAT-DG DIMENSÕES 300x200 VAZÃO INDICADA EM PLANTA (EXAUSTÃO SALAS CIRÚRGICAS) | UN | 4 | 420 | 1680
20.30 | COTAÇÃO | VENEZIANA AR EXTERIOR - FABR. TROX MOD. AWG - DIMENSÃO 600 x 500 | UN | 2 | 483.7427 | 967.49
20.31 | COTAÇÃO | VENEZIANA AR EXTERIOR - FABR. TROX MOD. AWG - DIMENSÃO 600 x 400 | UN | 8 | 405.9103 | 3247.28
20.32 | COTAÇÃO | VENEZIANA DE PORTA - DIMENSÕES 300X200 | UN | 23 | 202.6704 | 4661.42
20.33 | COTAÇÃO | VENEZIANA DE PORTA - DIMENSÕES 200X200 | UN | 3 | 179.5325 | 538.6
20.34 | COTAÇÃO | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 26 | KG | 1050 | 18 | 18900
20.35 | COTAÇÃO | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 24 | KG | 4860 | 18 | 87480
20.36 | COTAÇÃO | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22 | KG | 2150 | 18 | 38700
20.37 | COTAÇÃO | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 20 | KG | 1750 | 18 | 31500
20.38 | COTAÇÃO | ISOLAMENTO - Manta de lã de vidro #38mm - fabricante Rockfibras | m² | 980 | 23 | 22540
20.39 | COTAÇÃO | DUTO FLEXÍVEL Ø 4" - Rocktec | M | 52 | 32 | 1664
20.40 | COTAÇÃO | PORTA DE INSPEÇÃO 250X120 - POWER MATIC | PÇ | 15 | 250 | 3750
20.41 | COTAÇÃO | PORTA DE INSPEÇÃO 450x250 - POWER MATIC | PÇ | 28 | 340 | 9520
20.42 | COTAÇÃO | TUBO ARMAFLEX, CLASSE R, Ø 5" | M | 38 | 70 | 2660
20.43 | COTAÇÃO | TUBO ARMAFLEX, CLASSE R, Ø 3.1/2" | M | 52 | 65 | 3380
20.44 | COTAÇÃO | TUBO ARMAFLEX, CLASSE R, Ø 3" | M | 68 | 62 | 4216
20.45 | COTAÇÃO | TUBO ARMAFLEX, CLASSE R, Ø 2.1/2" | M | 22 | 60 | 1320
20.46 | COTAÇÃO | TUBO ARMAFLEX, CLASSE R, Ø 2" | M | 145 | 58 | 8410
20.47 | COTAÇÃO | TUBO ARMAFLEX, CLASSE R, Ø 1.1/2" | M | 62 | 55 | 3410
20.48 | COTAÇÃO | TUBO ARMAFLEX, CLASSE R, Ø 1.1/4" | M | 32 | 54 | 1728
20.49 | COTAÇÃO | TUBO ARMAFLEX, CLASSE R, Ø 1" | M | 96 | 49 | 4704
20.50 | COTAÇÃO | TUBO ARMAFLEX, CLASSE R, Ø 3/4" | UN | 46 | 35 | 1610
20.51 | COTAÇÃO | TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO SCH40 C/C, BISELADO PARA SOLDA NBR 5590 Ø 5" | M | 38 | 150 | 5700
20.52 | COTAÇÃO | TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO SCH40 C/C, BISELADO PARA SOLDA NBR 5590 Ø 3.1/2" | M | 52 | 140 | 7280
20.53 | COTAÇÃO | TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO SCH40 C/C, BISELADO PARA SOLDA NBR 5590 Ø 3" | M | 68 | 130 | 8840
20.54 | COTAÇÃO | TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO PRETO SCH40 C/C, BISELADO PARA SOLDA NBR 5590 Ø 2.1/2" | M | 22 | 125 | 2750
20.55 | COTAÇÃO | TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO SCH40 C/C, COM ROSCA BSP NBR 5590 Ø 2" | M | 124 | 124 | 15376
20.56 | COTAÇÃO | TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO SCH40 C/C, COM ROSCA BSP NBR 5590 Ø 1.1/2" | M | 85 | 118 | 10030
20.57 | COTAÇÃO | TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO SCH40 C/C, COM ROSCA BSP NBR 5590 Ø 1.1/4" | M | 32 | 115 | 3680
20.58 | COTAÇÃO | TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO SCH40 C/C, COM ROSCA BSP NBR 5590 Ø 1" | M | 96 | 98 | 9408
20.59 | COTAÇÃO | TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO SCH40 C/C, COM ROSCA BSP NBR 5590 Ø 3/4" | M | 46 | 60 | 2760
20.60 | COTAÇÃO | CONEXÕES DE AÇO CARBONO COM PONTA BISELADA PARA SOLDA ASTM A-234 CURVA CURTA 90º x 5" | PÇ | 14 | 650 | 9100
20.61 | COTAÇÃO | CONEXÕES DE AÇO CARBONO COM PONTA BISELADA PARA SOLDA ASTM A-234 CURVA CURTA 90º x 3.1/2" | PÇ | 6 | 520 | 3120
20.62 | COTAÇÃO | CONEXÕES DE AÇO CARBONO COM PONTA BISELADA PARA SOLDA ASTM A-234 CURVA CURTA 90º x 3" | PÇ | 8 | 450 | 3600
20.63 | COTAÇÃO | CONEXÕES DE AÇO CARBONO COM PONTA BISELADA PARA SOLDA ASTM A-234 CURVA CURTA 90° x 2.1/2" | PÇ | 2 | 320 | 640
20.64 | COTAÇÃO | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 3.1/2" x 3" | PÇ | 8 | 260 | 2080
20.65 | COTAÇÃO | TAMPÃO (CAP) 5" | PÇ | 6 | 190 | 1140
20.66 | COTAÇÃO | TAMPÃO (CAP) 3" | PÇ | 2 | 150 | 300
20.67 | COTAÇÃO | PURGADORES DE AR | PÇ | 4 | 1200 | 4800
20.68 | COTAÇÃO | FLANGE SOBREPOSTO 150LB 5" | PÇ | 6 | 320 | 1920
20.69 | COTAÇÃO | FLANGE SOBREPOSTO 150LB 3.1/2" | PÇ | 12 | 290 | 3480
20.70 | COTAÇÃO | FLANGE SOBREPOSTO 150LB 3" | PÇ | 16 | 270 | 4320
20.71 | COTAÇÃO | FLANGE SOBREPOSTO 150LB 2" | UN | 6 | 220 | 1320
20.72 | COTAÇÃO | FLANGE COM PESCOÇO 150LB 5" | UN | 6 | 430 | 2580
20.73 | COTAÇÃO | FLANGE CEGO 150LB 5" | PÇ | 4 | 320 | 1280
20.74 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP CURVA CURTA 90º x 2" | UN | 24 | 220 | 5280
20.75 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP CURVA CURTA 90º x 1.1/2" | PÇ | 38 | 180 | 6840
20.76 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP CURVA CURTA 90º x 1.1/4" | PÇ | 8 | 120 | 960
20.77 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP CURVA CURTA 90º x 1" | PÇ | 46 | 80 | 3680
20.78 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP CURVA CURTA 90º x 3/4" | PÇ | 36 | 52 | 1872
20.79 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP NIPLE 2" | PÇ | 18 | 65 | 1170
20.80 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP NIPLE 1.1/2" | PÇ | 36 | 42 | 1512
20.81 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP NIPLE 1.1/4" | PÇ | 12 | 29 | 348
20.82 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP NIPLE 1" | PÇ | 18 | 21 | 378
20.83 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP NIPLE 3/4" | PÇ | 12 | 17 | 204
20.84 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP UNIÃO 2" (assento cônico) | PÇ | 8 | 290 | 2320
20.85 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP UNIÃO 1.1/2" (assento cônico) | PÇ | 6 | 270 | 1620
20.86 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP UNIÃO 1.1/4" (assento cônico) | PÇ | 4 | 190 | 760
20.87 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP UNIÃO 1" (assento cônico) | PÇ | 12 | 140 | 1680
20.88 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP UNIÃO 3/4" (assento cônico) | PÇ | 8 | 115 | 920
20.89 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP TÊ 2" | PÇ | 8 | 135 | 1080
20.90 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP TÊ 1.1/2" | PÇ | 16 | 115 | 1840
20.91 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP TÊ 1.1/4" | PÇ | 18 | 105 | 1890
20.92 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP TÊ 1" | PÇ | 18 | 56 | 1008
20.93 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP TÊ 3/4" | PÇ | 3 | 32 | 96
20.94 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP TÊ DE REDUÇÃO 2" x 1.1/2" | PÇ | 4 | 120 | 480
20.95 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP TÊ DE REDUÇÃO 2" x 1.1/4" | PÇ | 2 | 115 | 230
20.96 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP TÊ DE REDUÇÃO 2" x 1" | PÇ | 5 | 110 | 550
20.97 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP TÊ DE REDUÇÃO 1" x 3/4" | PÇ | 6 | 95 | 570
20.98 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP BUCHA DE REDUÇÃO 3" x 2.1/2" | PÇ | 2 | 140 | 280
20.99 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2" x 2" | PÇ | 2 | 90 | 180
20.100 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2" x 1.1/4" | PÇ | 3 | 80 | 240
20.101 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP BUCHA DE REDUÇÃO 2" x 1.1/2" | PÇ | 4 | 70 | 280
20.102 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP BUCHA DE REDUÇÃO 2" x 1.1/4" | PÇ | 2 | 68 | 136
20.103 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP BUCHA DE REDUÇÃO 2" x 1" | PÇ | 4 | 62 | 248
20.104 | COTAÇÃO | CONEXÕES EM AÇO MALEÁVEL 150LB, GALVANIZADA, COM ROSCA BSTP BUCHA DE REDUÇÃO 1" x 3/4" | PÇ | 6 | 36 | 216
20.105 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BLOQUEIO, tipo Gaveta em latão forjado, com volante - Rosca BSP Ø 2" | PÇ | 4 | 230 | 920
20.106 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BLOQUEIO, tipo Gaveta em latão forjado, com volante - Rosca BSP Ø 3/4" | PÇ | 12 | 80 | 960
20.107 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BLOQUEIO, tipo Gaveta em ferro fundido - Haste Ascendente, com volante - Flange ANSI B-16.5 Ø 5" | PÇ | 4 | 450 | 1800
20.108 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BLOQUEIO, tipo Gaveta em ferro fundido - Haste Ascendente, com volante - Flange ANSI B-16.5 Ø 3.1/2" | PÇ | 2 | 420 | 840
20.109 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BLOQUEIO, tipo Gaveta em ferro fundido - Haste Ascendente, com volante - Flange ANSI B-16.5 Ø 3" | PÇ | 2 | 410 | 820
20.110 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE 2 VIAS MOTORIZADA TIPO TBV-C - Rosca BSP Ø 2" | PÇ | 1 | 2800 | 2800
20.111 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE 2 VIAS MOTORIZADA TIPO TBV-C - Rosca BSP Ø 1.1/2" | PÇ | 3 | 2600 | 7800
20.112 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE 2 VIAS MOTORIZADA TIPO TBV-C - Rosca BSP Ø 3/4" | PÇ | 6 | 1900 | 11400
20.113 | COTAÇÃO | VÁLVULA BORBOLETA, tipo Wafer, em ferro fundido - para Flange Ø 5" | PÇ | 4 | 850 | 3400
20.114 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE 2 VIAS MOTORIZADA TIPO TBV-C - Rosca BSP Ø 1" | pç | 3 | 2200 | 6600
20.115 | COTAÇÃO | VÁLVULA BORBOLETA, tipo Wafer, em ferro fundido - p/ Flange Ø 3.1/2" | PÇ | 2 | 820 | 1640
20.116 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE 2 VIAS MOTORIZADA TIPO TBV-C - Rosca BSP Ø 1.1/4" | pç | 3 | 2500 | 7500
20.117 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA Tripartida em Bronze, com miolo em Aço Inox e Sede em Teflon, Rosca BSP Ø 2" | PÇ | 4 | 680 | 2720
20.118 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA Tripartida em Bronze, com miolo em Aço Inox e Sede em Teflon, Rosca BSP Ø 1.1/2" | PÇ | 8 | 420 | 3360
20.119 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA Tripartida em Bronze, com miolo em Aço Inox e Sede em Teflon, Rosca BSP Ø 1.1/4" | PÇ | 6 | 350 | 2100
20.120 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA Tripartida em Bronze, com miolo em Aço Inox e Sede em Teflon, Rosca BSP Ø 1" | PÇ | 10 | 210 | 2100
20.121 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA Tripartida em Bronze, com miolo em Aço Inox e Sede em Teflon, Rosca BSP Ø 3/4" | PÇ | 12 | 180 | 2160
20.122 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO modelo STAF Ø 5" ANSI B-16.5 | pç | 2 | 1900 | 3800
20.123 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO modelo STAD Ø 2" BSP | PÇ | 1 | 1500 | 1500
20.124 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO modelo STAD Ø 1.1/2" BSP | PÇ | 4 | 1400 | 5600
20.125 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO modelo STAD Ø 1.1/4" BSP | PÇ | 3 | 1200 | 3600
20.126 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO modelo STAD Ø 1" BSP | PÇ | 3 | 800 | 2400
20.127 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE BALANCEAMENTO modelo STAD Ø 3/4" BSP | PÇ | 6 | 650 | 3900
20.128 | COTAÇÃO | FILTRO Y em Aço Carbono, com Flanges ANSI B-16.5 Ø 5" | PÇ | 2 | 680 | 1360
20.129 | COTAÇÃO | FILTRO Y em Bronze, com Rosca BSP Ø 2" | PÇ | 2 | 640 | 1280
20.130 | COTAÇÃO | FILTRO Y em Bronze, com Rosca BSP Ø 1.1/2" | PÇ | 8 | 490 | 3920
20.131 | COTAÇÃO | FILTRO Y em Bronze, com Rosca BSP Ø 1.1/4" | PÇ | 6 | 460 | 2760
20.132 | COTAÇÃO | FILTRO Y em Bronze, com Rosca BSP Ø 1" | PÇ | 6 | 430 | 2580
20.133 | COTAÇÃO | FILTRO Y em Bronze, com Rosca BSP Ø 3/4" | PÇ | 12 | 410 | 4920
20.134 | COTAÇÃO | JUNTA DE EXPANSÃO com Fole Metálico e com Tensores, com Flanges ANSI B-16.5 Ø 5" | PÇ | 4 | 720 | 2880
20.135 | COTAÇÃO | JUNTA DE EXPANSÃO em Borracha, com Flanges ANSI B-16.5 Ø 8" | PÇ | 6 | 690 | 4140
20.136 | COTAÇÃO | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO em Borracha, com Flanges ANSI B-16.5 Ø 5" | PÇ | 2 | 220 | 440
20.137 | COTAÇÃO | MANÔMETRO tipo Bourbon, em Aço Estampado e Pintado Ø 4", tipo Reto, Rosca BSP Ø 1/2" - Escala de 0 a 7kg/cm² | PÇ | 15 | 390 | 5850
20.138 | COTAÇÃO | TERMÔMETRO tipo Capela, Caixa em Latão, Rosca BSP Ø 1/2" e Capilar de Vidro - Escala de -10º a 60ºC | PÇ | 18 | 360 | 6480
20.139 | COTAÇÃO | TUBO SIFÃO TIPO TROMBETA para Manômetro, em Latão, Rosca BSP Ø 1/2" | PÇ | 15 | 220 | 3300
20.140 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE FLUXO com Palhetas, para Tubulação Ø 5", entrada inferior Rosca BSP Ø 1/2" | PÇ | 2 | 380 | 760
20.141 | COTAÇÃO | CAMBOTA DE MADEIRA DE LEI Ø 5" | CJ | 4 | 180 | 720
20.142 | COTAÇÃO | CAMBOTA DE MADEIRA DE LEI Ø 3.1/2" | CJ | 10 | 160 | 1600
20.143 | COTAÇÃO | CAMBOTA DE MADEIRA DE LEI Ø 3" | CJ | 8 | 150 | 1200
20.144 | COTAÇÃO | CAMBOTA DE MADEIRA DE LEI Ø 2,5" | CJ | 3 | 140 | 420
20.145 | COTAÇÃO | CAMBOTA DE MADEIRA DE LEI Ø 2" | CJ | 4 | 140 | 560
20.146 | COTAÇÃO | CAMBOTA DE MADEIRA DE LEI Ø 1" | CJ | 16 | 130 | 2080
20.147 | COTAÇÃO | SUPORTE PARA APOIO DE CURVA 90º x 5" | CJ | 2 | 120 | 240
20.148 | COTAÇÃO | CAVALETE TUBULAR PARA APOIO DE TUBULAÇÃO Ø 5" | CJ | 4 | 360 | 1440
20.149 | COTAÇÃO | CAVALETE TUBULAR PARA APOIO DE TUBULAÇÃO Ø 3,5" | CJ | 10 | 350 | 3500
20.150 | COTAÇÃO | CAVALETE TUBULAR PARA APOIO DE TUBULAÇÃO Ø 3" | CJ | 8 | 330 | 2640
20.151 | COTAÇÃO | CAVALETE TUBULAR PARA APOIO DE TUBULAÇÃO Ø 2.1/2" | CJ | 3 | 320 | 960
20.152 | COTAÇÃO | SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS 2 x Ø 5" | CJ | 2 | 310 | 620
20.153 | COTAÇÃO | SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS 2 x Ø 3.1/2" | CJ | 4 | 320 | 1280
20.154 | COTAÇÃO | SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL Ø 3" | cj | 4 | 320 | 1280
20.155 | COTAÇÃO | SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL Ø 2.1/2" | cj | 2 | 310 | 620
20.156 | COTAÇÃO | SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL Ø 2" | cj | 8 | 250 | 2000
20.157 | COTAÇÃO | SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL Ø 1.1/2" | cj | 8 | 230 | 1840
20.158 | COTAÇÃO | SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL Ø 1.1/4" | cj | 6 | 220 | 1320
20.159 | COTAÇÃO | SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL Ø 3/4" | cj | 6 | 150 | 900
20.160 | COTAÇÃO | SUPORTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL Ø 1" | cj | 18 | 180 | 3240
20.161 | 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | unid | 1 | 546.7 | 546.7
20.162 | COTAÇÃO | CONJUNTO DE SUPORTAÇÃO PARA DUTOS, composto por Perfilado, Tirante, Chumbadores, Porcas e Arruelas | cj | 1 | 8600 | 8600
20.163 | COTAÇÃO | Kit Exaustor de teto para banheiros com 150m³/h. Ref. Ventokit Multivac 150A | unid | 26 | 432 | 11232
SUB TOTAL | [5 empty] | 717223.39 | 1200
Automação do sistema de climatização do 3ª e 4ª pavimento
20.163 | COTAÇÃO | Sensor / transmissor de Umidade para duto,Sinais de saída: 4 - 20 mA, alimentação FonteDo loop (a 2 fios) 7,5 a36V, tempo de resposta do sensor de oito segundos, 2 atualizações da medição por segundo, Faixa de medição 0 a100%.+ Sensor / trasnmissor de temperatura para duto, sinais de saída: 4 - mA ou 0 -10V,alimentação a dois fios 7,5 a 36V, exatidão 0,2%,temperatura de 0 a 60 ◦C. | UNI | 15 | 450 | 6750
20.164 | COTAÇÃO | Sensor / transmissor de pressão diferencial de AR, Sinais de saída: 4 - 20 mA, ou 0-10V alimentação Fonte do loop (a 2 fios) 7,5 a 36Vcc, tempo de resposta 0,05 segundos, 2 atualizações da medição por segundo | UNI | 15 | 550 | 8250
20.165 | COTAÇÃO | Pressostato diferencial ON / OFF faixa de operação de ajustável de 5 a 150mmca, com duas tomadas de pressão independentes | UNI | 15 | 420 | 6300
20.166 | COTAÇÃO | Termostato de segurança com sinal de saída digital, rearme automático e faixa de 0 a 90ºC | UNI | 15 | 620 | 9300
20.167 | COTAÇÃO | Mais Software de Programação/Configuração para os controladoras, remotas e dispositivos de rede conforme descrição no memorial descritivo | UNI | 1 | 480 | 480
20.168 | COTAÇÃO | Software de Supervisão e Controle completo com utilização de plataforma web com TAGs Ilimitados | UNI | 1 | 24000 | 24000
20.169 | COTAÇÃO | Cabo Multivias 2x0,75 mm2 isolação 300 Volts para sinais analógicos | M | 500 | 29 | 14500
20.170 | COTAÇÃO | Cabo multivias 2x1 mm2 isolação 750 volts para sinal digital | M | 500 | 31 | 15500
20.171 | COTAÇÃO | Cabo PP 4x10mm2 para motores de 4 , 5 e 7,5CV dos ventiladores | M | 240 | 12 | 2880
20.172 | COTAÇÃO | Cabo PP 4x6mm2 para motores de 2 e 3 CV dos ventiladores | M | 90 | 10 | 900
20.173 | COTAÇÃO | Cabo PP 4x10mm2 para alimentação das resistências de aquecimento (3x4,5KW , 3x3KW e 3x6KW) | M | 240 | 12 | 2880
20.174 | COTAÇÃO | Cabo PP 4x2,5mm2 para alimentação das resistências de umidificação 4,5K e 3,5KW | M | 240 | 9 | 2160
20.175 | COTAÇÃO | Cabo PP 4x2,5mm2 para alimentação das resistências de aquecimento (3x1,5KW) | M | 90 | 9 | 810
20.176 | COTAÇÃO | Cabo PP 4x2,5mm2 para alimentação das resistências de umidificação 4,5K e 3,5KW | M | 90 | 9 | 810
20.177 | COTAÇÃO | Cabo de Controle , blindado em fita de poliéster aluminizado e trança de cobre estanhado, Capa: PVC, polarizado 2x0,75 mm2 isolação 300 volts para redes RS-485 | M | 300 | 19 | 5700
20.178 | COTAÇÃO | Programação, Configuração e Startup do Sistema | UNI | 1 | 18000 | 18000
20.179 | COTAÇÃO | Treinamento Operacional 16 Horas Homem para até 6 participantes com fornecimento de material didático a ser aprovado pelo cliente (material e treinamento) | UNI | 1 | 4000 | 4000
SUB TOTAL | [5 empty] | 123220
TOTAL CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 840443.39

## BDI equipamentos
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) - EQUIPAMENTOS
REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 3° E 4° PAVIMENTO HOSPITAL DO CÂNCER UBERLANDIA
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC%) |  |  |  |  | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  | 1.0478
[5 empty] | Despesas Financeiras |  | 1.0085
| 3.45% |  |  |  | Lucro/Remuneração |  | 1.0511
[5 empty] | Impostos (com desoneração) |  | 0.9635
2) SEGUROS E GARANTIAS |  |  |  |  | Impostos (sem desoneração) |  | 0.9635
0.48%
3) RISCOS
0.85%
4) ENCARGOS FINANCEIROS - (EF%)
0.85%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO
5.11%
6) IMPOSTOS
ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota
COFINS= | 3% |  | PIS= | 0.65% |  | ISS=
CPRB=
| BDI = | 15.28% | FAIXA PREFERENCIAL
| BDI = | 15.28%

## BDI serviços
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS
REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 3° E 4° PAVIMENTO HOSPITAL DO CÂNCER UBERLANDIA
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC%) |  |  |  |  | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  | 1.0695
[5 empty] | Despesas Financeiras |  |  | 1.0141
| 4.48% |  |  |  | Lucro/Remuneração |  |  | 1.079
[5 empty] | Impostos (com desoneração) |  |  | 0.9135
2) SEGUROS E GARANTIAS |  |  |  |  | Impostos (sem desoneração) |  |  | 0.9335
0.97%
3) RISCOS
1.5%
4) ENCARGOS FINANCEIROS - (EF%)
1.41%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO
7.9%
6) IMPOSTOS
ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota
COFINS= | 3% |  | PIS= | 0.65% |  | ISS= | 3%
CPRB= | 2%
| BDI = | 25.36% | FAIXA PREFERENCIAL
| BDI = | 28.11%